LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PUNCTE, CENTRALE ȘI REȚELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU

COLEGIUL ECONOMIC HERMES

P.T.+D.E.

PROIECT TEHNIC și DETALII DE EXECUȚIE

Beneficiar:	  Consiliul Local al

Municipiului Petroşani -

D.A.D.P.P.

Amplasament:	  Municipiul Petroşani,

judeţul Hunedoara, str. Independenței, nr. 1A

Data:		  Februarie, 2016

Elaborator:	  S.C. ArchiStudio S.R.L.

Nr. proiect:	  6-1/2016

BORDEROU GENERAL

- Proiect nr.:		6-1 / FEBRUARIE  2016

- Faza:			P.T.+D.E.

- Beneficiar: 		Consiliul Local al Municipiului Petroșani - D.A.D.P.P.

| PARTE SCRISĂ | PAGINA |
| --- | --- |

Borderou general									2

Listă de semnături									4

1. Date generale										5

- denumirea obiectivului de investiții						5

- amplasamentul (județul, localitatea, adresa)					5

- titularul investiției									5

- beneficiarul investiției								5

- elaboratorul proiectului								5

2. Descrierea generală a lucrărilor							6

2.1. 	a) Amplasamentul									6

b) Topografia										6

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei					6

d) Geologia, seismicitatea								6

e) Prezentarea proiectului pe specialități						7

f ) Devierile și protejările de utilități afectate					7

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și alte asemenea		7

h) Căile de acces permanente, căile de comunicații și alte asemenea	7

i ) Trasarea lucrărilor								8

j ) Antemăsurătoarea							- Anexa 1

2.2.	Memorii tehnice pe specialități							9

A) Memoriu de arhitectură								9

B) Memoriu de structură								28

C) Memoriu de instalații electrice							35

D) Memoriu de instalații termice							44

3. Caiete de sarcini									- Anexa 2

4. Listele cu cantitățile de lucrări							- Anexa 1

5. Graficul general de realizare a investiției publice				- Anexa 3

Fişă finală										76

| PARTE DESENATĂ | SIMBOL |
| --- | --- |

Plan de amplasare în zonă				        		 	         	A01

Plan de situaţie							         		A02

Plan parter, plan învelitoare, secțiune și fațade     		  		A03

Detaliu polistiren și tencuieli							A04

Detalii atic și cornișă								A05

Tablou de tâmplărie									A06

Plan fundații										R01

Detaliu de fundație									R02

Detaliu armare centură fundație							R03

Plan cofraj și armare placă cota -0,03						R04

Detalii armare sâmburi SB1, SB 2							R05

Plan cofraj și armare placă peste parter						R06

Detalii armare buiandrugi și centuri						R07

Detaliu armare trotuar de protecție						R08

Plan instalație electrică de iluminat normal ți de siguranță PT			IE01

Plan instalație electrică de prize și forță						IE02

Plan instalație electrică de protecție prin împământare				IE03

Schema electrică monofilară tablou electric TE PT				IE04

Plan de situație rețea termică							I01

Plan și schemă instalații								I02

1. LISTĂ DE SEMNĂTURI

Proiectant general:	S.C.  ARCHISTUDIO S.R.L.	________________________

Director:	ing. Nicolae JOIȚA	________________________

Șef proiect:	arh.. A.C. Frățilă	________________________

Arhitectură:	arh.. A.C. Frățilă	________________________

Rezistenta:	ing. Nicolae JOIȚA	________________________

Instalații electrice:	ing. Ovidiu TATOMIR	________________________

Instalații termice:	ing. Robert BORCSI	________________________

Grafică:	ing. Alexandru FILIP	________________________

Devize:	ing.  Paul RĂDUCANU	________________________

Tehnoredactare:	ing.  Alexandru FILIP	________________________

1. DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PUNCTE, CENTRALE ȘI REȚELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”

AMPLASAMENTUL:

Colegiul Economic „Hermes”

Mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A, jud. Hunedoara

TITULARUL INVESTIȚIEI:

Consiliul Local al Municipiului Petroșani – Directia Administrarea Domeniului Public și Privat

Mun. Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, CP: 332019, jud. Hunedoara

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

Consiliul Local al Municipiului Petroșani – Directia Administrarea Domeniului Public și Privat

Mun. Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, CP: 332019, jud. Hunedoara

ELABORATORUL PROIECTULUI:

S.C. ArchiStudio S.R.L.

Municipiul Petroșani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 61A, CP 332046, județul HD

Telefon: 0769/021754

Fax: 	    0354/819354

E-mail:   proiectare2006@gmail.com

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

a) Amplasamentul

Municipiul Petroșani este amplasat în centrul României, în sudul județului Hunedoara, la confluența Jiului de Est cu Jiul de Vest, teritoriul administrativ al municipiului având o suprafață totală de 19.556 ha, în componența sa intrând următoarele sate: Slătinioara, Peștera Bolii, Dâlja Mare și Dâlja Mică.

Municipiul Petroșani este amplasat pe două importante căi de comunicație rutiere: DN 66, Târgu Jiu – Simeria, la intersecția cu DN 66A Petroșani – Uricani – Câmpu lui Neag, cu prelungire spre Herculane și DN 7A, care leagă municipiul de Valea Oltului (Petroșani – Voineasa –Brezoi).

În raport față de principalele orașe ale României, municipiul Petroșani se află situat la aproximativ 350 km față de capitala țării, municipiul București, și la 91 km față de capitala județului Hunedoara, municipiul Deva. Alte orașe importante din apropierea sa sunt: Târgu Jiu (50 km), Craiova (160 km), Timișoara (250 km), Alba Iulia (200 km), Sibiu (220 km).

Amplasamentul obiectivului propus este în întravilanul municipiului Petroșani, str. Independenței, nr. 1A.

b) Topografia

Coordonatele geografice ale orașului sunt între limitele 45024’44” N și 23022‘24’’E.

Imobilul va fi situat în intravilanul municipiului Petroșani, având o suprafață de 18,24 mp. Colegiul Economic Hermes aparține domeniului public al municipiului Petroșani. Terenul se prezintă relativ plan, fiind bine delimitat prin măsuratori topografice.

Raportarea datelor topografice este făcută la sistemul de referinţă - STEREO`70.

c) Clima și fenomenele naturale specifica zonei

Din punct de vedere climatic, conform CR 1-1-3 / 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” – zona este caracterizată prin valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă de 2kN/mp.

Conform CR 1-1-4 / 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” – zona este caracterizată prin presiunea de referință a vântului cu valoarea de 0,4kPa.

Perimetrul cercetat se încadrează în zona IV climaterică ”Zonarea climatică a României” cu temperaturi de calcul pe perioada iernii de -21 grade Celsius și vara de +22 grade Celsius.

Repartiția precipitațiilor medii anuale în arealul studiat, se încadrează între 600 și 1000 mm.

d) Geologia, seismicitatea

Localitatea Petroșani face parte din bazinul ce îi poartă numele, fiind un sinclinal cu flancuri asimetrice, cel nordic având o înclinare mare de 70-90 grade, față de cel sudic de 45 grade.

Zona localității Petroșani se caracterizează prin depozite masive cuaternare, aluvionare, dispuse peste formațiunile sedimentare de vârstă tortoniană și agvitaniene formate din microconglomerate și marne ce se dezvoltă la adâncimi relativ reduse (5,40 – 6,00m).

Suprafața de teren cercetată pentru amplasarea construcției proiectate, se încadrează din punct de vedere geomorfologic în zona de terasă ce se dezvoltă pe malul stâng al Jiului de Est.

Stratificația terenului este următoarea:

- umplutură neomogenă de pământ cu piatră, moloz, neagră afânată - până la cota -4,80;

- între cota -4,80 și -5,10 – pietriș cu nisip și bolovăniș, galben îndesat;

- apa subterană apare la -4,80m sub formă de pânză.

Presiunea convențională rezultată și care se ia în calcul la dimensionarea fundațiilor este de 110kPa.

Terenul se prezintă stabil, fără forme de alunecare, nefiind depistate fenomene geologice majore.

e) Prezentarea proiectului pe specialități

Prezenta documentație cuprinde, în faza de proiect tehnic, soluțiile ce stau la baza realizării obiectivului propus.

Astfel, se vor trata următoarele specialități: arhitectură, rezistență, instalații electrice și instalații sanitare.

f) Devierile și protejările de utilități afectate

Pentru realizarea obiectivului, au fost solicitate avizele și acordurile tuturor furnizorilor de utilități de pe raza municipiului. Se vor respecta prevederile specifice fiecărui furnizor în parte, cu privire la condițiile menționate în avize.

Pentru realizarea obiectivului propus, nu este necesară devierea de rețele. Cu toate acestea, înainte de începerea lucrărilor, executantul va lua legătura cu reprezentanții rețelelor de utilități în vederea unei bune desfășurări a execuției lucrărilor.

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și alte asemenea

Pentru o bună desfășurare a activității în obiectivul propus, acesa se va branșa la rețeaua de apă, electricitate și gaze naturale existente pe amplasament.

Branșamentele se vor realiza prin contract cu firme specializate, în conformitate cu normele și normativele în vigoare și cu respectarea strictă a proiectului pe fiecare specialitate în parte.

h) Căile de acces permanente, căile de comunicație și alte asemenea

Pentru facilitarea accesului la obiectivul propus, se vor folosi căile de acces auto și pietonale existente pe amplasament, căi ce deservesc și accesele la unitatea de învățământ aferentă.

Accesul va fi facil, nefiind afectat de diverse obiecte depozitate în apropierea acestuia. Se va avea în vedere, pe cât posibil, facilitarea echipajelor de intervenție.

i) Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va realiza de către un topograf autorizat, în baza planului de situație anexat documentației și în baza formatului electronic în coordonate stereo `70.

La trasarea lucrărilor vor participa reprezentații părților participante, conform Programului de control al calității lucrărilor – Faze determinante.

j) Antemăsurătoarea

Antemăsurătoarea și listele cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Anexa 1, parte componentă a prezentei documentații

Întocmit,

Arh. C. A. Frățilă

2.2. MEMORII PE SPECIALITĂȚI

A. MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Cap. I Date Generale

I.1 – Obiectivul proiectului

- Proiect nr.:		6-1/Februarie 2016

- Faza:			P.T.+D.E.

- Beneficiar: 		Consiliul Local al Municipiului Petroșani - D.A.D.P.P.

- Amplasament:     	Mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A

- Proiectant:		S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. Petroşani

I.2 - Caracteristicile amplasamentului

I.2.1. Încadrare în localitate şi în zonă

Clădirea va fi situată în intravilanul municipiului Petroșani, având o suprafață de 18,24 mp. Colegiul Economic Hermes aparține domeniului public al municipiului Petroșani.

I.2.2.Descrierea terenului

Terenul se prezintă relativ plan, fiind bine delimitat prin măsuratori topografice. În urma vizitei pe amplasament, nu au fost depistate fenomene geologice majore, de tipul alunecărilor de teren, rupturilor de pantă, etc.

Conform CR 1-1-3 / 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” - zona este caracterizată prin valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă de 2 kN/mp.

Conform CR 1-1-4 / 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” - zona este caracterizată prin presiunea de referinţă a vântului de 0,4 kPa.

Perimetrul cercetat se încadrează în zona IV climaterică ”Zonarea climatică a României” cu temperaturi de calcul iarna de -21°C și vara de +22°C.

Repartiția precipitațiilor medii anuale în zonă, se încadrază între 600 și 1000mm.

I.3 - Caracteristicile construcției

Construcţia are funcţiunea principală de punct termic. Accesul în clădire se va realizează de pe latura nordică.

- regim de înălțime: P

- Hmax atic = 3,79 m;

- suprafața construită: 	Sc = 18,24 mp;

- suprafața desfășurată: 	Sd = 18,24 mp;

- suprafața uilă totală: 	Su = 12,71 mp;

Centrala termică va deservi unitatea de învățământ aferentă acesteia, prin realizarea tuturor condițiilor de furnizare a agentului termic preparat în aceasta.

Cap. II Descrierea funcțională

În clădire se dorește montarea unui sistem de încălzire centralizat, pe combustibil - gaze naturale pentru alimentarea cu agent termic a Colegiului Economic Hermes. Astfel, se vor monta toate utilajele și echipamentele necesare preparării agentului termic pe combustibil – gaz metan, în conformitate cu normele și normativele în vigoare și cu respectarea strictă a soluțiilor din prezenta documentație.

Montajul se va realiza cu firme specializate pe fiecare specialitate în parte.

Cap. III Soluții constructive și de finisaj

În prezent, imobilul – unitate de învățământ aferentă obiectivului propus, beneficiază de un branșament la rețeaua de termoficare a furnizorului local. Din cauza intermitențelor cauzate de avarii și defecțiuni ale sistemului de furnizare și transport al acentului termic, se dorește înființarea unei alternative de încălzire pe gaze naturale, prin montarea centralelor individuale proprii, care să asigure furnizarea permanentă și fluentă cu agent termic. În vederea montării unei surse alternative care să compenseze neajunsurile menționate, de dorește construirea unui imobil ce va deservi la prepararea agentului termic pe combustibil gaz metan. Obiectivul propus va avea următoarele caracteristici:

III.1. - Sistemul constructiv

Sistemul constructiv al construcției propuse este următorul:

Infrastructura este alcătuită din fundații de tip continue din beton simplu și elevații din beton simplu cu centuri din beton armat la partea superioară;

Placa peste sol este din beton slab armat, având la partea inferioară următoarele straturi:

- folie PVC;

- polistiren extrudat (5cm);

- strat balast de rupere a capilarității (15cm);

- umpluturi compactate (45cm);

- teren natural.

Suprastructura construcției are următorul sistem constructiv:

- pereți din zidărie din BCA cu grosimea de 25cm;

- sâmburi, centuri și buiandrug din beton armat;

- acoperiș de tip terasă din beton armat, cu învelitoare din materiale bituminoase;

- tâmplărie din PVC cu geam termoizolator;

- jgheaburi și burlane din PVC de culoare maro.

Acoperișul are, de la partea superioară spre partea inferioară, următoarele straturi:

- strat de hidroizolație 3000PA;

- membrană bituminoasă;

- termoizolație polistiren expandat 5cm;

- barieră de vapori membrană bituminoasă;

- amorsă bituminoasă;

- placă din beton armat C16/20;

- tencuieli var-ciment tavan 1,5cm;

- zugrăveli văruite, culoare albă.

III.2. - Închiderile exterioare şi compartimentările interioare

Închiderile exterioare ale construcției sunt realizate din pereți din zidărie de BCA cu grosimea de 25cm, termoizolați la exterior cu plăci din polistiren expandat cu grosimea de 10cm.

Clădirea nu prezintă compartimentări interioare.

III.3. - Finisajele interioare

Finisajele interioare ale plăcii peste sol vor fi realizate din pardoseli din beton sclivisit.

Finisajele pereților se vor realiza din zugrăveli văruite. Finisajele de la tavane sunt realizate din zugrăveli de var- ciment de culoare albă. Tâmplăriile ferestrelor și ușii vor fi realizate din pvc de culoare albă și geam termoizolator. Glafurile sunt din tablă zincată vopsite în câmp electrostatic de culoare maro.

III.4. - Finisajele exterioare

Pereții exteriori vor avea finisajele exterioare din zugrăveli de culoare crem și maro (pentru atic). La nivelul soclului tencuielile vor fi din tencuieli mozaicate de culoare maro.

Pentru realizarea lucrărilor de placaje de polistiren sunt necesare următoarele lucrări:

  - placarea pereţilor exteriori se va realiza cu polistiren expandat, ignifugat, cu grosimea de de 10 cm (Rc=80kPa, clasă de combustibilitate B) prin lipire cu  mortar adeziv și fixare cu dibluri cu rozetă a plăcilor pe suprafaţa pereţilor, finisaje din tencuieli driscuite de culoare crem.

  - soclul se va placa cu polistiren extrudat, ignifugat de 5 cm (Rc=120 kPa, clasă de combustibilitate B) până la nivelul trotuarului de protecție sau al terenului natural, prin lipire cu  mortar adeziv și fixare cu dibluri cu rozetă a plăcilor pe suprafaţa pereţilor, finisaje din tencuieli mozaicate de culoare maro;

Înainte de aplicarea termosistemului se va curăța suprafața de praf, după care se vor executa eventuale reparații (dacă este cazul).

- colțurile clădirii se vor proteja cu profile de colț prevăzute cu plasă de fibră de sticlă;

- montarea jgheaburilor și burlanelor conform necesarului de coborâri pentru evacuarea totală a apelor pluviale.

Treptele exterioare vor avea ca finisaj ciment sclivisit.

Perimetral clădirii se vor dispune trotuare de protecție din beton armat.

III.5. - Acoperișul și învelitoarea

Acoperișul va fi de tip terasă din planșeu din beton armat cu o pantă de 2,5 %, pe care se va realiza o termohidroizolație din:

- amorsa bituminoasă;

- barieră de vaporilor, membrană bituminoasă AD;

- strat de polistiren extrudat cu grosimea de 5 cm (λ=0,032-0,036W/mK, Rc=200kPa);

- membrana bituminoasă AD;

- strat final de hidroizolație (3000 PA, - 20°C, SBS).

Termoizolarea aticului se va face cu polistiren extrudat, ignifugat de 5 cm (Rc = 120 kPa, clasă de combustibilitate B) prin lipire cu  mortar adeziv și fixare cu dibluri metalice cu rozeta a plăcilor pe suprafaţa aticului, acoperit cu șorț de tablă galvanizată.

III.6. - Coșurile de fum

Se vor monta coșuri de fum pentru eliminarea noxelor produse de gazele arse, în conformitate cu prevederile producătorului și cu respectarea detaliilor din proiectul de instalații termice.

III.7. - Alte soluții constructive specifice proiectului

Se vor respecta prevederile din proiectele pe fiecare specialitate în parte, cu privire la amplasamentul și montarea echipamentelor și utilajelor aferente.

Cap. IV Îndeplinirea cerinţelor de calitate

IV.1 - Cerinţa “A” Rezistenţă şi stabilitate:

Proiectul va fi supus verificării pentru cerinţa A1, conform prevederilor din memoriul tehnic de structură. Se vor respecta prevederile din documentaţia proiectului tehnic de execuție și detaliile de execuție din prezenta documentație.

IV.2 Cerinţa “B” Siguranţă în exploatare:

Cerința de siguranță în exploatare se referă la protecția utilizatorilor construcției, împotriva riscului de accidentare în timpul utilizării spațiului interior și a spațiilor apropiate clădirii.

Clădirea respectă toate prevederile de siguranță în exploatare, astfel:

- toate elementele de finisaj sunt bine ancorate în elementele structurale, neexistând riscul de desprindere a acestora;

- treptele exterioare prezintă o suprafață rugoasă;

- amplasarea golurilor în pereți nu prezintă riscuri de cădere în gol.

IV.3. Cerinţa “C” Siguranţa la foc:

Cerinţa “C” Securitatea la incediu: se vor respecta prevederile din Scenariul de siguranţa la incendiu (dacă este cazul).

IV.4. Cerinţa “D” Igiena, sănătatea şi protecţia mediului

Exploatarea se face în condiţiile corespunzătoare, aprobate de forurile abilitate pentru a nu fi puse în pericol igiena şi sănătatea oamenilor, a vecinilor şi a mediului. Nu se vor folosi materiale la amenajarea imobilului ce pot avea efecte negative asupra igienei şi sănătăţii oamenilor.

În timpul execuţiei lucrării se vor respecta Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor.

Refacerea şi protecţia mediului: pentru realizarea amenajărilor, nu este necesară tăierea arborilor.

Conform înţelegerii dintre partea celui care finanţează lucrarea şi constructorul ales, deşeurile rezultate în timpul construcţiei şi care nu pot fi refolosite de acesta, vor fi transportate în locuri special amenajate, cu aprobarea în prealabil a Primăriei locale.

Deşeurile menajere, rezultate din procesul de exploatare a construcţiilor se vor depozita în containare speciale, evacuarea acestora se va face periodic de către firme specializate pe bază de contract, înainte ca acestea să depăşească capacitatea de depozitare sau să intre în stare de descompunere, recipientele de colectare vor fi acoperite, confectionate din material rezistente, uşor de spălat şi de dezinfectat.

Se recomandă colectarea selectivă a deşeurilor pe următoarele categorii:

- Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.).

- Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de curăţenie etc.);

- Sticle şi cioburi;

- Deşeuri feroase (fier, tablă s.a.m.d.) şi doze metalice;

- Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).

La elaborarea proiectului s-au avut în vedere prevederilor din Legea 265/2006 privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei.

IV.5. Cerinţa “E” Izolarea termică şi economia de energie.

Cerinţa “E” izolarea termică şi economia de energie: în conformitate cu prevederile din OG 29/2000 s-a avut în vedere economisirea energiei termice prin:

- tâmplaria din PVC cu geam termopan, clar, termoizolator, ce urmează a se executa.

- placarea cu polistiren expandat, cu rol atât de termoizolare cât şi de izolare fonică, ce urmează a se executa.

IV. 6. Cerinţa “F” Protecţia la zgomot

Cerinţa “F” protecţia la zgomot: s-a asigurat izolarea fonică a clădirii faţă de exterior prin montarea de tâmplărie din PVC cu geam termoizolator şi prin sistemul de finisaj.

Cap. V Măsuri de protecţie civilă

Nu este cazul.

Cap. V MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII

1. Date generale

La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare în special din «Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții» ediția 1993; Legea Protecției Muncii Nr. 90/1996; «Norme generale de protecție a muncii» ediția 1996, precum şi «Norme specifice de protecție a muncii pentru diferite categorii de lucrări».

Normele Generale de Protecția a Muncii aprobate în ordinul Ministrului și Protecției Sociale nr.508/2002.

Ordinul MMPS 235/1995  privind normele specifice de securitate a muncii la înălțime;

Ordinul MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală.

Ordinul Ministerului Sănătății 232/2002.

Prevederile tuturor acestor norme enumerate prin prezenta documentație se aplică cumulativ.

Respectarea Normelor de Protecție a Muncii prezentate nu absolvă persoanele fizice/juridice de răspundere pentru lipsa de prevedere și asigurare a altor Măsuri de Protecție a Muncii sau PSI adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activității respective.

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare și a fișelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecție a muncii. Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție.

Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menționează:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripții;

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii“ ediţia 1993 cap. 1-41.

Se atrage atenția asupra faptului că măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute și în ”Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări”.

2.TERMENUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRII:

3 luni

3.ECHIPAMENTE SI UTILAJE:

Consideraţiunile privind echipamentele şi utilajele folosite pentru realizarea în condiţii de securitate a lucrărilor vor fi prezentate în faza următoare de elaborare a documentaţiei.

4. MASURI GENERALE PREVĂZUTE ÎN ORGANIZAREA DE ȘANTIER

4.1 Cerinţe minime generale prevăzute pentru locurile de muncă din şantier

| Stabilitate şi soliditate | 1. Materialele, echipamentele și, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat si sigur. 2. Accesul pe suprafeţe care nu au o rezistenţă suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăsoare în condiţii de siguranţă. |
| --- | --- |
| Instalaţii de distribuţie a energiei | 1. Instalaţiile trebuie utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă. 2. La realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor curente de protecţie se va ţine cont de tipul si puterea energiei de lucru, de condiţiile de influenţă externe si de competenţa persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. |
| Căile şi ieşirile de urgenţă | 1. Căile si iesirile de urgenţă vor fi în permanenţă libere capabile să conducă în modul cel mai direct posibil spre zonele de securitate, precizate prin străzile adiacente . 2. În caz de pericol, toate posturile de lucru vor fi evacuate rapid si în condiţii de securitate maximă pentru lucrători. 3. Numărul, amplasarea si dimensiunile căilor si iesirilor de urgenţă s-au precizat în funcţie de specificul amplasamentului, de configuraţia lucrarii, de echipamentele folosite, de dimensiunile santierului si ale încăperilor, precum si de numărul maxim de persoane care pot fi prezente. 4. Căile si iesirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile HG 971/2006. Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si să fie amplasate în locuri corespunzătoare. 5. Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile si iesirile de urgenţă, precum si căile de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 6. Căile si iesirile de urgenţă vor fi prevăzute cu iluminare de siguranţă, de intensitate suficientă în caz de pană de curent. |
| Detectarea şi stingerea incendiilor | 1. Fiind cunoscute caracteristicile si dimensiunile şantierului cât şi echipamentele de lucru prezente, de caracteristicile substanţelor sau ale materialelor prezente, precum si de numărul maxim de persoane care pot fi prezente pe santier adică nr.personal de execuţie, s-au prevăzute un număr de………dispozitive pentru stingerea incendiilor. 2. Dispozitivele de stingere a incendiului, vor fi întreţinute si verificate în mod periodic. 3. Dispozitivele de stingere a incendiului sunt prevăzute în locuri uşor accesibile si usor de manipulate,şi anume în zona iesirilor de urgenţă. 4. Acestea trebuie să fie semnalizate de conducerea şantierului conform prevederilor din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzătoare. |
| Expunerea la riscuri particulare | 1. Lucrătorii în cazul de faţă nu sunt expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influenţe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. |
| Temperatura | 1. În timpul programului de lucru, temperatura este adecvată organismului uman, ţinânduse seama de metodele de lucru folosite si de solicitările fizice la care sunt supusi lucrătorii. |
| Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, încăperilor si căilor de circulaţie de pe santier | 1. Posturile de lucru, încăperile si căile de circulaţie dispun, de suficientă lumină naturală. Pe timpul nopţii locurile de muncă vor fi prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare si suficientă. Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra socurilor.Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să influenţeze percepţia semnalelor ori a panourilor de semnalizare. 2. Instalaţiile de iluminat ale căilor de circulaţie sunt amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători. |
| Uşi şi porţi | 1. Uşile si porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă vor fi semnalizate corespunzător. .În vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor sunt prevăzute şi usi pentru pietoni. Acestea sunt semnalizate în mod vizibil si trebuie să fie menţinute libere în permaneţă. 2. Usile si porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători. 3. Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, accesibile şi uşor de identificat, cu excepţia celor care se deschid automat în caz de pană de energie,şi trebuie să poată fi descise manual. |
| Căi de circulaţie - zone periculoase | 1. Căile de circulaţie, inclusiv scările fixe sunt calculate, plasate si amenajate, precum şi accesibile astfel se utilizează usor, în deplină securitate si în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie nu sunt expusi nici unui risc. 2. Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau a mărfurilor, precum şi cele unde au loc operaţiile de încărcare sau descărcare sunt dimensionate în funcţie de numărul potenţial de utilizatori si de tipul de activitate.Dacă sunt utilizate mijloace de transport pe căile de circulaţie, o distanţă de securitate suficientă sau mijloace de protecţie adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalţi utilizatori ai locului. Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalizate, verificate periodic si întreţinute. 3. Căile de circulaţie destinate vehiculelor sunt amplasate astfel încât există o distanţă suficientă faţă de uși, porţi, treceri pentru pietoni, culoare și scări. 4. Fiindcă șantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispositive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective.Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie izolate şi semnalizate în mod vizibil. |
| Spaţiu pentru libertatea de miscare | Suprafaţa posturilor de lucru este stabilită, în funcţie de echipamentul si materialul necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de miscare pentru activităţile lor. |
| Primul ajutor | 1. Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop.Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentaţi sau victime ale unei îmbolnăviri neasteptate. 2. Şantierul va avea cel puţin un punct de prim ajutor, cu dotarea minimă necesară. 3. Încăperea destinată primului ajutor este echipată cu instalaţii si cu material indispensabile primului ajutor si permite accesul cu brancarde. 4. Acest spaţiu trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din HG 971/2006. 5. Vor fi asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer. Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător si trebuie să fie usor accesibile. Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa si numărul de telefon ale serviciului de urgenţă. |
| Cabine de WC-uri si chiuvete | În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor si a sălilor de dusuri lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri dotate cu chiuvete şi utilităţi care asigură nepoluarea mediului înconjurător. Sunt prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea separată a acestora. |
| Încăperi pentru odihnă si/sau cazare | 1. Lucrătorii vor dispune de încăperi pentru odihnă şi cazare usor accesibile, atunci când securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activităţii, numărului mare de lucrători sau distanţei faţă de santier. 2. În încăperile pentru odihnă şi/sau cazare trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun. |
| Dispoziţii diverse | 1. Intrările şi perimetrul santierului sunt semnalizate astfel încât să fie vizibile. 2. Lucrătorii dispun de apă potabilă pe santier, atât în încăperile pe care le ocupă, cât şi în vecinătatea posturilor de lucru. 3. Lucrătorii în cadrul şantierului dispun de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător. |

4.2 Cerinte minime specifice pentru posturile de lucru din șantiere

4.2.1 Posturi de lucru din șantiere, în interiorul incăperilor (barăci)

| Stabilitate si soliditate | Încăperile containerelor prevăzute au o structură si o stabilitate corespunzătoare tipului de utilizare. |
| --- | --- |
| Usi de siguranţă | Usile de siguranţă se deschid către exterior şi nu trebuie să fie încuiate, astfel încât să poată fi deschise usor si imediat de către orice persoană care are nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. Este interzisă utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranţă. |
| Ventilaţie | Dacă sunt folosite instalaţii de aer condiţionat sau de ventilaţie mecanică, acestea trebuie să funcţioneze astfel încât lucrătorii să nu fie expusi curenţilor de aer. Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminată rapid. |
| Temperatură | Temperatura în încăperile de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine si încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specific acestor încăperi. Ferestrele, luminatoarele si pereţii de sticlă trebuie să permită evitarea luminii solare, în funcţie de natura activităţii si destinaţia încăperii. |
| Iluminatul natural si artificial | Locurile de muncă trebuie, pe cât posibil, să dispună de lumină naturală suficientă si să fie echipate cu echipamente care să permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sănătatea lucrătorilor. |
| Căile de circulaţie | Traseele căilor de circulaţie trebuie să fie puse în evidenţă, în măsura în care utilizarea încăperilor si echipamentul din dotare necesită acest lucru, pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor. |

4.2.2 Posturi de lucru din șantiere, în exteriorul încăperilor

| Stabilitate și soliditate | Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adâncime, trebuie să fie solide si stabile, ţinându-se seama de: a) numărul de lucrători care le ocupă; b) încărcăturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartiţia lor; c) influenţele externe la care pot fi supuse. Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestora. Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător si, în special, după orice modificare de înălţime sau adâncime a postului de lucru. |
| --- | --- |
| Instalaţii de distribuţie a energiei | Instalaţiile de distribuţie a energiei care se află pe santier, în special cele care sunt supuse influenţelor externe, trebuie verificate periodic si întreţinute corespunzător. Instalaţiile existente înainte de deschiderea santierului trebuie să fie identificate, verificate si semnalizate în mod clar. |
| Căderi de obiecte | Lucrătorii sunt protejaţi împotriva căderilor de obiecte, prin mijloace de protecţie colectivă. Materialele si echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor. În caz de accidente, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase. |
| Schele şi scări | Platformele de lucru, pasarelele si scările schelelor vor fi construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte. Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă si să fie correct întreţinute. Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare. |
| Instalaţii de ridicat | Toate instalaţiile de ridicat si accesoriile acestora, elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie să fie: a) bine proiectate şi construite şi să aibă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; b) corect instalate si utilizate; c) întreţinute în stare bună de funcţionare; d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare; e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare. Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime. Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate. |
| Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor | Toate vehiculele si masinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie: a) menţinute în stare bună de funcţionare; b) utilizate în mod corect. Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară. Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor. Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte. |
| Instalaţii, masini, echipamente | Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie: a) bine proiectate si construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice; b) menţinute în stare bună de funcţionare; c) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate; d) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare. Instalaţiile si aparatele sub presiune trebuie să fie verificate si supuse încercărilor si controlului periodic. |
| Excavaţii | În cazul excavaţiilor şi lucrărilor subterane, trebuie luate măsuri corespunzătoare: a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare; b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei; c) pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distribuţie. Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra si iesi din zona de excavaţii. Grămezile de pământ, materialele și vehiculele în miscare trebuie ţinute la o distanţă suficientă faţă de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare. d)lucrul în gropile de lucru se face numai după asigurarea gropilor impotriva dărâmării pereților. |
| Lucrări de demolare | Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericole: a) se vor adopta măsuri de prevenire, precum si metode si proceduri corespunzătoare; b) lucrările trebuie să fie planificate si executate sub supravegherea unei persoane competente. c)se lucrează numai cu personal nominalizat şi instruit special pentru fiecare fază de demolare |
| Constructii metalice sau din beton | Construcţiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente. Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranţei si instabilităţii temporare a lucrării. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie să fie proiectate si calculate, realizate şi întreţinute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse. |

5. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI. MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

| Nr. Crt | FACTOR DE RISC | MĂSURI PROPUSE |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOMINALIZAREA MĂSURII |
| 1 | Explozii sau incendii la recipienţi de carburanţi, lubrifianţi, conducte de gaz din zona etc | Măsuri tehnice - purtarea obligatorie a echipamentului de protectie Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a nu actiona asupra partilor componente ale instalatiilor şi recipientelor din zonă; |
| 2 | Flăcări, flame care pot apărea în urma producerii unui scurtcircuit electric la tabloul pentru distribuţia energiei electrice – pericol de incendiu | Măsuri tehnice: - verificarea stingătoarelor de incendiu la termenele scadente; - înlocuirea stingătoarelor de incendiu care nu mai corespund condiţiilor de utilizare. Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier cu privire la modul de utilizare a stingătoarelor de incendiu; - instruirea personalului din santier cu privire la modul de acţiune în caz de incendiu si cu privire la modul de anunţare a unui incendiu; - afisarea în interiorul baracilor a numerelor de telefon la care se anunţă un incendiu; - interzicerea depozitării de materiale textile la o distanţă mai mică de 2 metri faţă de tabloul de distribuţie a energiei electrice; - interzicerea depozitării de materiale textile si din PVC în apropierea prizelor si întrerupătoarelor electrice; - interzicerea fumatului în incinta şantierului şi stabilirea strict a locurilor de fumat. |
| 3 | Temperatură scăzută a aerului în anotimpul rece si ridicată în anotimpul cald | Măsuri tehnice: - Purtarea echipamentului de protectie adecvat conditiilor meteorologice. Măsuri organizatorice: - acordarea de apa minerale / ceai cald în condițiile unui microclimat necorespunzator |
| 4 | Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare | Măsuri organizatorice: - instruirea personalului din santier referitor la obligativitatea de a purta echipamentul de protectie specific activitatii si locului de munca si conditiilor in care isi desfasoara activitatea; |
| 5 | Mijloace de transport cu deficiente la sistemele de franare, directie, semnalizare, iluminat | Măsuri tehnice: - efectuarea verificarilor zilnice obligatorii inainte de plecarea in deplasare; - efectuarea inspectiilor tehnice periodice la termenele legale;. Măsuri organizatorice: - respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice; |
| 6 | Nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in cazul conducerii mijloacelor de transport ale firmei | Măsuri organizatorice: - respectarea prevederilor legislatiei referitoare la circulatia pe drumurile publice; - instruirea personalului referitor la circulatia pe drumurile publice |
| 7 | Calamităţi naturale - surprinderea de seism, trăsnet etc. | .Măsuri organizatorice: - Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune in caz de calamitati naturale; - Intocmirea de instructiuni privind modul de acordare a primului ajutor in caz de accidentare; - Intocmirea de instructiuni privind modul de acordare in caz de situatii de urgenta |
| 8 | Electrocutare prin atingere directa sau indirectă | Măsuri tehnice: - Verificarea periodica a instalatiilor electrice din dotarea firmei;. Măsuri organizatorice: - Intocmirea de instructiuni proprii privind primul ajutor in caz de electrocutare; - Instruirea personalului in legatura cu pericolul de electrocutare. |

6. LISTA NEEXHAUSTIVĂ A LUCRĂRILOR CARE IMPLICĂ RISCURI SPECIFICE PENTRU SECURITATEA SI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR

1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropaţi sub alunecări de teren, înghiţiţi de terenuri mocirloase/mlăstinoase ori de a cădea de la înălţime, datorită naturii activităţii desfăsurate, procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de muncă

2. Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc particular pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătăţii lucrătorilor este o cerinţă legală

3. Lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune

4. Lucrări lângă conducte de gaz

5. Lucrări de montare si demontare a elementelor prefabricate grele.

7. ATRIBUȚIILE COORDONATORULUI ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE PE DURATA REALIZĂRII LUCRĂRII ÎN CONFORMITATE CU H.G. NR. 300/2006

Coordonatorul în materie de securitate si sănătate pe durata realizării lucrării, numit în conformitate cu art. 6, are următoarele atribuţii:

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea soluţiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăsoară simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

b) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor si a reprezentanţilor acestora si, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

c) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru si de securitate a muncii;

d) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe santier;

e) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, măsurile generale aplicabile santierului;

f) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul santierului sau din vecinătatea acestuia;

g) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

h) să efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia să redacteze planul propriu de securitate si sănătate;

i) să avizeze planurile de securitate si sănătate elaborate de antreprenori si modificările acestora trebuie să fie afisat pe santier, în loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor si trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări.

8.ANALIZA RISCURILOR ŞANTIERULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

| Activitatea sau elementele mediului | Riscuri detectabile pentru mediu | Ţintele detectabile | Măsuri de prevenire sugerate | Faze |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prioect | Şantier | DAL |  |
| Demolarea pereţilor Evacuarea molozulzu | Căderea de obiecte | Trecători din vecinătate | -semnalizarea şantierului | x | x |  | Adaptarea planului de securitate în funcţie de metoda aleasă |
|  |  |  | -utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului |  | x |  |  |
| 9. ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE SIMULTAN PE ŞANTIER |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitateasau elementele mediului | Riscuri detectabile pentru mediu | Activită ţintă a riscurilor | Măsuri de prevenire sugerate | Faze |  |  | Observaţii |
|  |  |  |  | Proiect | Şantier | DAL |  |
| Organizare şantier –săpături -drişcuiala de beton -piloţi -foraje -cofrare -armare | Riscuri auditive | -prgătirea betoanelor -saprgerea aleilor -spargerea betoanelor | -alegerea metodelor de lucru corespunzătoare | x | x |  |  |
|  |  |  | -asigurarea şi distribuirea echipamentelor de protecţie auditivă |  | x |  |  |

10. ANALIZA RISCURILOR LEGATE DE SUCCESIUNEA UNOR ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE ŞANTIER

| Activităţi sursă de riscuri | Riscuri detectabile | Activităţi ţintă a riscurilor | Măsuri de prevenire sugerate | Faze |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proiect | Şantier | DAL |  |
| Săpătură | Căderi de la înălţime | Protecţie în general | Instalarea de trasee sigure de circulaţie |  | x |  | Cu ajutorul Coordonato rului se va executa un plan vizând instalaţiile şantierului |
|  |  |  | -avansarea lucrărilor de taluzare în cadrul planificării | x | x |  |  |
| Tăieri de arbusţi bolnavi | Leziuni prin zgâriere sau cadrea arbuştilor | Protecţie in general | Folosirea chingilor şi a sistemelor antiprăbuşire |  | x |  |  |
| Transport şi manipulare arbori si arbuşti | Leziuni prin zgâriere sau cădere din utilajele de transport | Protecţie în general | Activitatea se va desfăşura cu personal calificat care va dirija şi semnaliza toate manevrele |  | x |  |  |
| Dezafectarea locurilor de joaca vechi | Căderi de la înalţime Răniri prin tăiere,infectarea rănilor | Protecţie în general | -purtare EIP -izolarea punctului de lucru cu panouri avertizoare -trecatori prin vecinătate |  | x |  |  |

11. ANALIZA RISCURILOR LEGATE DE ACTIVITĂŢI ÎN SINE

| Activităţi | Riscuri detectabile | Măsuri de prevenire sugerate | Faze |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proiect | Şantier | DAL |  |
| Tăiere material lemons cu abricht | Electrocutare | Protectie în general -purtare EIP |  | x |  |  |
| Decupare şi fasonare armături | Leziuni | Protecţie in general -purtare EIP |  | x |  |  |
| Sudură | Electocutare Leziuni ale ochilor si a pielii | Protecţie în general EIP, ochelar sudura, masca |  | x |  |  |

Prevederile mentionate nu sunt limitative. Ele pot fi completate de către constructor și beneficiar. Aceste prevederi trebuie sa respecte reglementarile in vigoare, respectiv:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sănătatea in muncă

- Hotararea de guvern nr. 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, nr. 319 / 2006

- Hotararea de Guvern 971/2006 privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de securitatesi/sau de sănătate la locul de muncă.

- Hotararea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotararea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- Hotarare de Guvern nr. 493 din 12/04/2006, modificata prin HG 601/2007, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Hotarare de Guvern nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului (MO nr. 711/30.09.2002)

- Legea privind apărarea impotriva incendiilor nr. 307/2006;

-Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul nr.163/28.04.2007 al Ministerului Administratiilot si internelor

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de

stingere pentru unităţile M.P., aprobate cu Ordinul nr. 869/89.

Cap. VI Amenajări exterioare construcțiilor

Se vor executa trotuare de protectie din dale de beton. După finalizarea lucrărilor, se vor reface zonele afectate, iar terenul se va aduce la starea inițială.

Cap. VII Organizarea de şantier

Sunt necesare prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:

- Montarea panoului general de şantier, în conformitate cu cerinţele legale.

- Afişarea de instrucţiuni generale cu privire la „Disciplina în şantierul de construcţii” (Regulament de ordine interioară).

Afişarea unui Plan de circulaţie în şantier şi în proximitatea şantierului cu indicarea acceselor.

Afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi).

Afişarea graficului de execuţie şi actualizarea lui de câte ori este necesar.

Datele vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.

Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este stabilit potrivit Ordinului Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N din 11 septembrie 1998.

Se vor avea în vedere:

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor.

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc.

Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

În  momentul execuţiei se vor respecta NTSM şi  normele PSI în vigoare referitoare la lucrări de construcţii, ORDINUL 381/1219/MC al MI şi MLPAT /1994, P-118/1999.

Se vor folosi materiale de calitate conform cu specificaţiile din proiect. Este interzisă operarea de modificări faţă de proiectul avizat. Pe tot timpul executării lucrărilor de  construcţii, constructorul va respecta cu stricteţe normele de protecţia muncii în construcţii, prescripţiile tehnice RI-76, precum şi "Normele specifice de protecţia muncii".

Beneficiarul va respecta HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

Executantul are obligaţia de a lua pe şantier toate măsurile suplimentare  necesare pentru ca toate lucrările să se execute în deplină siguranţă în special în zonele cu pericol de cădere în gol.

Executantul şi beneficiarul vor urmări de asemenea calitatea materialelor puse în opera şi vor încheia procese verbale pentru toate lucrările ascunse.

Beneficiarul are obligaţia de a obţine toate acordurile şi avizele prevăzute de lege, solicitate prin certificatul de urbanism şi nu va începe execuţia lucrărilor decât după  obţinerea autorizaţiei de construire.

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va face de către Primăria Locală, dar numai după ce beneficiarul va obţine toate avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

La execuţie se vor respecta prevederile documentaţiei şi a detaliilor de execuţie cuprinse în faza de proiectare (P.T. şi D.E.).

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii - ed.1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1955 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala ;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300 - 1994

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrărilor.

În conformitate cu Lege 10/1995 privind calitatea în constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificării pentru exigenţa A (partea de rezistenţă). Prezenta documentaţie, a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a normativelor tehnice în vigoare.

Proiectantul nu îşi asumă răspunderea pentru nerespectarea documentaţiei şi executarea altor lucrări ce ar putea afecta structura de rezistenţă şi stabilitatea construcţiilor.

Pentru orice nepotriviri între documentaţia de faţă şi unele situaţii ivite pe parcursul execuţiei va fi solicitat proiectantul pentru luarea măsurilor ce se impun.

Întocmit,

Arh. C. A. Frățilă

2.2.2. MEMORIU DE STRUCTURĂ

- Proiect nr.:		6-1/Februarie 2016

- Faza:			P.T.+D.E.

- Beneficiar: 		Consiliul Local al Municipiului Petroșani - D.A.D.P.P.

- Amplasament:     	Mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A

- Proiectant:		S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. Petroşani

Caracteristicile amplasamentului

Construcția propusă se află în intravilanul Municipiului Petroșani, în apropierea Colegiului Economic Hermes.

Regimul de înălţime al construcţiei care se dorește a se construi este: P (parter).

Clasa de importanţă: - III - conform P100/2013;

Construcţia are un caracter permanent, categoria de importanţă a acesteia fiind: -  C - normală, conform HG 766/1997.

Zonarea climaterică:

Conform CR 1-1-3 / 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” - zona este caracterizată prin valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă de 2 kN/mp.

Conform CR 1-1-4 / 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” - zona este caracterizată prin presiunea de referinţă a vântului de 0,4 kPa.

Perimetrul cercetat se încadrează în zona IV climaterică ”Zonarea climatică a României” cu temperaturi de calcul iarna de -21°C și vara de +22°C.

Zonarea seismică:

Terenul se prezintă stabil, fără forme de alunecare, nefiind depistate fenomene geologice majore. Din punct de vedere al seismicităţii, zona în care este încadrat terenul se caracterizează prin coeficientul de acceleraţie al terenului ag = 0.10 g, şi perioada de colţ = 0.7 sec.

Caracteristicile construcțiilor propuse

Se dorește realizarea lucrărilor de construcții puncte, centrale și rețele termice pe aferente Colegiului Economic Hermes, amplasat în mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A, jud. Hunedoara.

Construcţia are regimul de înălțime P, având funcțiunea de centrală termică.

Suprafaţă construită: Sc = 18,24 mp.

Suprafaţă desfasurata: Sd = 18,24 mp.

Dimensiuni maxime 4,8 x 3,8 m.

Înăltimea maximă a clădirii + 3,79 m.

Situația existentă

Construcția care urmează a fi executată, va fi punct termic și va deservi Colegiul Economic Hermes din mun. Petroșani, jud. Hunedoara.

În prezent, imobilul beneficiază de un branșament la rețeaua de termoficare a furnizorului local. Din cauza intermitențelor cauzate de avarii și defecțiuni ale sistemului de furnizare și transport al acentului termic, se dorește înființarea unei alternative de încălzire pe gaze naturale, prin construirea unui punct termic în care se va monta o centrală individuală proprie, care să asigure furnizarea permanentă și fluentă cu agent termic.

Situația propusă

Construcția va fi dreptunghiulară de tip monovolum, cu un regim de înălțime P.

Infrastructura

- Fundații continue din beton simplu de marcă C12/15 cu lățimea tălpii de 45 cm; adâncimea de fundare va fi de 1,07m de la cota terenului natural (-1,55m față de cota ±0.00 – partea superioară a pardoselii finite de la nivelul parterului).

- Cota săpăturii generale va fi la -0.80 m faţă de cota ±0.00.

- Elevații din beton simplu marca C16/20 cu dimensiunea în secțiune de 52x25cm;

- Centură perimetrală peste elevația din beton simplu, executată din beton armat de marcă C16/20, cu secțiunea 25x25 cm; armătura 4xØ12 PC52 și etrieri Ø8/20 OB37

- Placa pe sol va fi din beton armat de marcă C16/20 cu grosimea de 12 cm, armată cu plasă STNB Ø 6x100x100 și va rezema pe următoarele straturi suport:

- folie PVC;

- termoizolație polistiren extrudat, 5 cm;

- strat de rupere a capilarității, 15 cm;

- umpluturi din pământ compactat în straturi de 45 cm;

- teren natural.

Cota ±0.00 este cota pardoselii finite a parterului.

Pentru realizarea continuităţii dintre stâlpii şi fundaţii, se vor lăsa mustăţi şi se vor ancora pe o lungime de înnădire de 60 de diametre, sau minim 60 cm deasupra elevației din beton armat.

Ultimii 30 cm ai săpăturilor pentru fundaţii se vor executa manual, chiar înaintea turnării betonului.

Se interzice în mod categoric deschiderea săpăturilor şi abandonarea pe perioade lungi de timp.

Nu se va turna beton în fundaţii fără avizul geotehnicianului.

Înainte de turnarea betonului se vor monta corpurile înglobate de trecere pentru instalaţii (dacă este cazul).

Suprastructura

Structura de rezistenţă este din zidarie portantă din BCA confinată cu sâmburi din beton armat de marcă C16/20. Sâmburii, cu dimensiunea de 25 x 25 cm, se vor arma cu 4 bare Ø12 PC52 și etrieri Ø6/15 OB37 și mustăți de ancoraj în zidărie Ø6/50 OB37.

Pereții de închidere perimetrali vor avea grosimea de 25cm.

Pentru golurile ferestrelor și a ușii se va executa un buiandrug din beton armat de marcă C16/20 cu dimensiuniele de 25x30cm și se va folosi armătura din bare PC52 2x3Ø12 și etrieri Ø6/12 OB37.

Placa peste parter se va executa din beton armat de marcă C16/20 cu grosimea de  12cm. Aceasta se va arma cu bare Ø8/15 PC52 pe ambele direcții și călăreți Ø8/15 PC52, iar armătura constructivă va fi din OB37 Ø6/20.

Scara de la intrare va avea fundație continuă din beton simplu C12/15 încastrată în terenul de fundare la cota -1.30 față de cota ±0.00, cotă ce reprezintă cota pardoselii finite a parterului având o elevație din beton simplu C16/20 și centură de fundație din beton armat de marcă C25/30. Rampa scării va avea grosimea de 10cm și va fi din beton armat marca C25/30; armătura se va dispune la partea inferioară cu o rețea de bare Ø8/15 PC52 și armătură constructivă Ø6/20 OB37.

Apele pluviale de pe acoperiş vor fi preluate de jgheaburi din PVC Ø15/2cm şi burlane din PVC Ø10cm de culoare maro și vor fi deversate la nivelul solului pe trotuarul de protecție ce se va executa perimetral construcției petru protejarea acesteia.

Perimetral se va realiza un trotuar de protecţie din dale de beton armat de marcă C25/30 cu dimensiunile 65 x 65 x 10 cm,  montate pe pat de nisip cu grosimea de 5 cm cu rosturi etanșate cu mastic de bitum turnat la cald.

Principalele reglementări ce au stat la baza întocmirii documentaţei:

P112-04 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;

P100/2006 - Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri.

CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor.

CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii.

NE 012-1999 - Cod de practică pentru executarea  lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat.

CR6-2006 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat.

C28-1999 - Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.

STAS 10101/0A-77 – Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale;

SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale, greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri;

SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă;

SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale. Acţiuni ale vântului;

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice;

În atenţia constructorului:

Pe parcursul lucrărilor, constructorul, pe lângă obligaţiile care îi revin va avea în vedere şi următoarele aspecte:

- respectarea strictă a proiectului, a Normelor de Protecţie a Muncii şi a normelor, normativelor şi legislaţiilor în construcţii aflate în vigoare la momentul execuției.

- obţinerea în prealabil a acordului beneficiarului şi a proiectantului pentru soluţiile tehnice pe care le propune.

Beneficiarul va consulta proiectantul înainte de trasmiterea deciziei adoptate la constructor.

Atribuţiile dirigintelui de şantier sunt  minim următoarele:

- verifică proiectele și calitatea acestora; constată eventualele lipsuri și solicită nelămuriri sau completări de la proiectant;

- verifică existența în proiect a fazelor determinante și a programului de control al calităţii;

- verifică existenţa autorizației de construire;

- urmăreşte execuția construcției în coformitate cu prevederile înscrise în proiectul tehnic, planșe, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clauze contractuale, etc…;

- participă la selectarea executanților și a materialelor de construcții;

- oferă asistență și consultanță beneficiarului și executantului;

- guvernează întrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;

- întocmește procesele verbale de faze și are grijă ca și celelalte persoane să le semneze în deplina cunoștință de cauză;

- urmarește executația lucrărilor în conformitate cu programul prezentat la contract și își dă acceptul la plata lucrărilor doar în cazul în care acestea sunt corespunzătoare;

- poate cere întreruperea lucrărilor, demolarea unor lucrări realizate necorespunzator;

- Solicită în cazul în care este nevoie, dispoziții de șantier din partea proiectantului;

- verifică calitatea dispozițiilor de șantier;

- sesizează evetualele probleme care pot apărea pe parcursul execuției;

- participă la recepția parțială sau totală a lucrărilor de construcție;

- stabilește responsabilii și urmărește rezolvarea obiecțiunilor de la recepția lucrărilor;

- cheamă persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrărilor;

- trebuie să aibă grijă să se realizeze lucrări de calitate în conformitate cu prevederile din proiect, din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor în vigoare, conform legii 10 privind calitatea lucrărilor de construcții.

- răspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrări de calitatea.

- urmărește respectarea tehnologiei de execuție;

- întocmirea cărţii tehnice a construcţiei care să conţină procesele verbale de recepție, de admitere a fazelor determinante, de lucrări ascunse precum şi notele de constatare a autorităţilor de control.

În atenția beneficiarului:

- Să angajeze diriginte de şantier care să urmărească lucrările;

- Să angajeze responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă;

- Să respecte fazele determinante şi să convoace participanţii cu 10 zile înainte. (fără faze determinante îşi asuma răspunderile legale şi absolvă IJC, Primărie, Proiectant de orice răspundere);

- Să facă proces verbal de amplasament cu participarea reprezentantului Primăriei

- Să execute lucrările cu firme specializate şi cu respectarea legilor în vigoare;

- Să execute doar după proiectul de execuţie, ştampilat, cu referat de verificare;

Controlul execuţiei corecte a golurilor pentru instalaţii pe şantier revine beneficiarului.

La execuţia lucrărilor pe şantier se vor folosi numai materiale însoţite de certificatul de calitate care să ateste condiţiile cerute prin proiect (marcă de beton, tip oţel, etc.).

Convocarea proiectantului de către constructor pentru verificarea unor etape ale execuţiei sau în cazul unor lucrărilor neprevăzute va fi făcută în scris cu cel putin 3 zile înainte.

Răspunde de urmărirea comportării în timp a construcţiei.

Nu se vor pune în operă materiale care nu au certificat de calitate şi/sau ce nu corespund normelor europene privind calitatea materialelor de construcţie.

Lucrările de execuţie a elementelor de structură vor fi verificate de un diriginte atestat, iar proiectantul va fi solicitat pe tot parcursul lucrării pentru eventualele adaptări ale detaliilor în cazul apariţiei unor neconcordanţe între documentaţia întocmită şi situaţia de la faţa locului.

În atenţia beneficiarului:

- La execuţia lucrărilor pe şantier se vor folosi numai materiale însoţite de certificatul de calitate care să ateste condiţiile cerute prin proiect (marca de beton, tip oţel, etc.);

- Convocarea proiectantului de către constructor pentru verificarea unor etape ale execuţiei sau în cazul unor lucrări neprevăzute va fi făcută în scris cu cel putin 3 zile înainte;

-  Urmărirea comportării în timp a construcţiei;

- Utilizatorul va urmări realizarea reparaţiilor curente şi a reparaţiilor capitale la perioadele stabilite prin reglementările în vigoare.

Exigenţele la care se va verifica documentaţia:

Având în vedere Legea nr. 10/1995, HGR nr.766/1997 şi Ordinul MLPAT nr.77/N/1996, s-au stabilit:

- categoria de  importanţă: C - normală

- documentaţia va fi supusă verificării: A1

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, art. 23  lit.g) şi cu Legea nr. 453/200, art. 6 paragraful (4), executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza  proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. Proiectantul va fi consultat în cazul unor neconformităţi şi va fi convocat să participe la fazele determinante.

Recomandăm ca executarea lucrărilor să se facă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, de o societate de construcţii, sub supravegherea unui inspector de şantier atestat.

Întocmit,

Ing, N. Joița

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ ŞI REZISTENŢĂ PE PARCURSUL EXECUŢIEI. FAZE DETERMINANTE.

In conformitate cu :

Legea nr 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii

C 56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor  de constructii si instalatii aferente

HG nr. 925/1995 – privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor si a detaliilor de executie a constructiilor, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPAT nr.77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG nr.261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii

HG nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG nr.278/1994 referitor la Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

| NNr. ccrt. | Faza de lucrare supusă controlului | Părţi participante la control |  |  |  |  |  | Document de atestare a controlului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | P | R | G | I |  |
| 1 | Trasarea construcţiilor proiectate | da | da | da | da | - | - | Proces verbal |
| 2 | Verificarea naturii terenului de fundare şi a cotei de fundare pentru fiecare fundaţie proiectată | da | da | da | - | da | da | Proces verbal |
| 3 | Etapa premergătoare turnării betonului în fundaţii | da | da | da | - | - | da | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 4 | Etapa premergătoare turnării betonului în placi pa sol | da | da | da | - | - | - | Proces verbal de lucrări ascunse |
| 5 | Realizarea structurii pereţilor de la nivelul parterului | da | da | da | - | - | - | Proces verbal |
| 6 | Realizarea structurii acoperișului | da | da | da | - | - | da | Proces verbal |
| 7 | Recepţia lucrărilor | da | da | - | da | - | da | Proces verbal de recepţie |

Legendă:

B – Beneficiar; C – Constructor; P – Proiectant; R – Reprezentant al primăriei; G – Geotehnician; I – Inspector.

NOTA: În vederea realizării programului, constructorul va anunţa beneficiarul şi proiectantul cu minimum 10 zile înainte de atingerea fazei respective.

BENEFICIAR, 				EXECUTANT, 			 PROIECTANT,

S.C. Archistudio S.R.L.

2.2.3. MEMORIU DE INSTALAȚII ELECTRICE

- Proiect nr.:		6-1/Februarie 2016

- Faza:			P.T.+D.E.

- Beneficiar: 		Consiliul Local al Municipiului Petroșani - D.A.D.P.P.

- Amplasament:     	Mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A

- Proiectant:		S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. Petroşani

OBIECT

Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi condiţiilor de realizare a instalaţiilor electrice de 0,4 kV, pentru centrala termică aferentă imobilului Colegiul Economic Hermes, situată în mun. Petroşani, str. Independenţei, nr. 1A, jud. Hunedoara.

Întocmit în urma studierii cerinţelor beneficiarului, proiectul de instalaţii electrice în faza PT+CS respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi nivelurile de performanţă necesare.

Sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări :

- Iluminat interior, normal şi de siguranţă;

- Prize 230 V;

- Instalaţie de împământare;

- Masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI.

Baza tehnică de proiectare

Proiectul s-a întocmit în baza:

- soluţiilor de coordonare privind amplasarea şi traseele în acord cu prevederile de arhitectură şi cu celelalte specialităţi;

- soluţiilor de aplicare a prevederilor normativelor tehnice stabilite prin consultarea cu verificatorii autorizaţi.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

- 1LJ-185-03 – Prescripții de coordonare a izolației în instalațiile de distribuție de joasă tensiune

- I7 – 2011 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pănâ la 1000V c.a. și 150 V c.c.

- NTE 401/03/00 – Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor instalaţiilor electrice de distribuţie de 1 – 110 kV

- NTE002/03/00 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice

- NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electromagnetice împotriva supratensiunilor

- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice

- IPSSM-01/12 – Instrucțiuni proprii de sănătate în muncă pentru instalații electrice în exploatare

- PE 006/81 – Instrucțiuni generale pentru protecția muncii pentru unitățile MEE

- STAS 2612/87 – Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admisibile

- STAS 12604/5-90 – Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții

- Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea 319/06 – Legea securității și sănătății în muncă

- HG 28/08 – Privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

- HG 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Sănătății și Securității în Muncă

- HG 856/2002 referitoare la evidența gestiunii deșeurilor

- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

- HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

- HG 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manual a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

- HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

- HG 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice, coroborat cu Ordinul MS nr. 1193/2006

- HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

- HG 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații

La aplicarea in executie a proiectului, acesta va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de  calitate conform legii 10/1995,specialitatea instalatii electrice „IE”.

Întrucât prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

Legislaţia de referinţă

Proiectul este întocmit în conformitate cu legislaţia română privind conţinutul proiectului, normativele şi standardele de referinţă şi prescripţiile privind calitatea lucrărilor.

SOLUŢII TEHNICE

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Datele energetice de consum pentru acest obiectiv sunt următoarele:

- putere electrica instalata Pi: 6,284 kW;

- putere electrica absorbita Pa: 5,284 kW (Ks=0,84);

- curent de calcul Ic: 24,97 A;

- tensiunea de utilizare Un: 230V; 50Hz;

- factor de putere mediu natural: 0,92

Receptoarele de energie electrică constau din: iluminat artificial, centrale termice, pompe.

Receptorii electrici din instalaţia electrică a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.

Alimentarea tuturor consumatorilor prevăzuţi în prezentul proiect se va realiza din tabloul electric nou proiectat TE.

Schema de distribuţie este de tip TN-S de la tabloul TE la ultimul consumator.

Toata distribuţia interioară se va realiza prin cabluri de cupru cu intarziere mărită la propagarea flăcării tip (CYYF) cu tensiunea nominală de minimum 1 kV. Distribuţiile se realizează în paturi de cablu din PVC ignifug montate aparent.

INSTALAŢIA DE ILUMINAT ŞI PRIZE

Instalaţia de iluminat va asigura nivelele de iluminare reglementate de normele şi normativele în vigoare.

În toate spaţiile aferente imobilului s-au folosit corpuri de iluminat fluorescente având caracteristicile specifice fiecărei încăperi în care se vor monta.

Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupător, amplasat în loc uşor accesibil (conform plan de iluminat).

Întrerupătorul este de tip IP20 cu montaj aparent, iar montarea lui se va face la o înălţime de 0,6 … 1,5 m, măsurată de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite

Circuitul de iluminat a fost stabilit astfel încât distanţele traseelor de cabluri să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise.

Dispunerea corpurilor de iluminat s-a făcut pe baza calculelor efectuate în programul DiaLux astfel încât să se realizeze nivelurile de iluminare impuse de normele şi normativele în vigoare.

Atât circuitele de prize cât şi circuitul de iluminat vor fi realizate din cabluri de cupru izolate cu material plastic cu întârziere mărită la propagarea focului montate aparent în jgheaburi din PVC ignifug.

Pe circuitele de iluminat monofazate sunt prevăzute corpuri de iluminat cu o putere maximă instalată de 3000 W, în conformitate cu prevederile normativului NP-I7-11.

Pe circuitele de prize vor fi prevăzute prize duble, toate cu contact de protecţie, cu o putere instalată de maxim 2000 W, în conformitate cu prevederile normativului NP- I7- 11.

Tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor este astfel aleasă încât să se respecte distanţele de protecţie faţă de materialele combustibile (adică minimum 50 cm la puteri ale becului de maximum 100W). De asemenea tipul prizelor, întrerupătoarelor, vor respecta aceleaşi condiţii. Acolo unde mediul este umed, aparatele electrice si corpurile de iluminat trebuie să corespundă şi acestor condiţii, fiind prevăzute cu protecţie la umezeală.

Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecţie, cu grad de protecţie IP 20.

Circuitele de priză şi iluminat sunt protejate cu disjunctoare cu protecţie diferentială.

Instalaţiile de priză se vor executa cu cabluri din cupru cu întârziere mărită la propagarea focului, de diferite secţiuni, montaţi aparent în jgheaburi de cablu din PVC ignifug.

Circuitele de prize au fost stabilite astfel încât distanţele traseelor de cabluri să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise. Acestea se vor monta aparent în jgheaburi de cablu din PVC ignifug dimensionate în funcţie de numărul cablurilor care le străbat. Circuitele de prize vor fi diferite de circuitele de iluminat.

Toate corpurile de iluminat vor corespunde tipului specificat în planuri, sau vor fi echivalente acestora.

Înainte de achiziţionarea corpurilor de iluminat executantul va prezenta ofertele de corpuri şi lămpi proiectantului pentru avizare, numai după aceea putându-se achiziţiona şi monta. În caz contrar, executantul îşi va asuma răspunderea pentru eventuala neconcordanţă cu cele prevăzute în prezentul proiect.

Instalaţia electrică de prize va fi compusă din prize bipolare, duble, cu contact de protecţie, cu montaj aparent, cu contacte de intrare/ieşire pentru a se evita montarea de doze de derivaţie pe circuit.

Toate circuitele de prize vor fi executate cu cabluri de Cu cu întârziere mărită la propagarea focului, aparent în jgheaburi de cablu din PVC ignifug. Toate prizele vor avea executate legături electrice ale contactelor de protecţie, la conductorul de protecţie.

MIJLOACE DE PROTECŢIE IZOLANTE

Grupa de electricieni de întreţinere va avea în dotare mijloace de protecţie izolate cu rol de protejare a personalului contra electrocutării, prin izolarea faţă de părţile aflate  sub  tensiune în conformitate cu Normele de Tehnica Securităţii Muncii: indicatoare mobile de tensiune, îngrădiri mobile, împrejmuiri, semnalizări, plăcuţe avertizoare, ochelari, mănuşi şi cizme de protecţie, cleşti şi scule electroizolante, etc. Toate acestea vor fi menţinute permanent în perfectă  stare şi verificate în laboratoarele autorizate, la termenele fixate prin NTS.

INSTALAŢIA DE PROTECŢIE PRIN LEGARE LA CONDUCTORUL SPECIAL DE PROTECŢIE

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va fi  sub 4 Ohm. Dacă această valoare nu poate fi atinsă, se va proceda la suplimentarea numărului de electrozi şi la utilizarea bentonitei în jurul acestora.

Se vor prevedea legături de echipotenţialitate ce vor prelua masele metalice (conducte de apă, încălzire, canalizare) la bara de egalizare a potenţialelor BEP. De la BEP se va asigura legătura la priza de pământ.

Verificarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ de către o firmă autorizată în acest scop cade în sarcina beneficiarului.

Pentru evitarea efectelor dăunatoare ale descărcărilor electrice atmosferice asupra clădirii s-a prevăzut montarea unui descărcător jt de protecţie la supratensiuni atmosferice de nivel IV (tip Schneider Quick PF), pe circuitul de intrare în tabloul electric general, pentru protejarea circuitelor electrice, care respectă prevederile normativului I7/2011 în ceea ce priveşte asigurarea unui nivel de protecţie corespunzător acestui tip de imobil.

Priza de pământ aferentă instalaţiilor electrice se realizează din bandă OL Zn 40x4 mm şi electrozi din ţeavă OL Zn cu diametrul de 2 ½” şi lungime de 3 metri, Înainte de darea în funcţiune se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de pământ conform STAS 6119 care va avea o valoare mai mică de 4,0 ohm (priza de pământ generală).

EXIGENŢE DE CALITATE

Rezistenţa şi stabilitatea se realizează prin:

- Rezistenţa mecanică a elementelor instalaţiei la eforturile exercitate în timpul utilizării;

- Numărul minim de manevre mecanice şi electrice asupra aparatelor electrice şi a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorări şi uzură;

- Rezistenţa materialelor, aparatelor şi echipamentelor la temperaturile de utilizare;

- Adaptarea măsurilor de protecţie antiseismică (asigurarea tabloului electric împotriva răsturnării, utilizarea cablurilor flexibili, cu rezervă la rosturi).

Siguranţa în exploatare se realizează prin:

- Protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice, prin atingere directă, sau indirectă;

- Securitatea instalaţiei electrice la funcţionarea în regim anormal: protecţia la suprasarcină şi la scurtcircuit.

Siguranţa la foc se realizează prin:

- Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc a elementelor de construcţie;

- Încadrarea instalaţiei electrice în categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie;

- Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalaţiei electrice.

Protecţia mediului  se realizează prin adoptarea de echipamente (cabluri etc) care asigură evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanţe nocive sau insalubre.

Economia de energie se realizează prin:

- Utilizarea de echipamente cu randament ridicat, echipamente cu agremente şi certificate tehnice de calitate conform legii;

- Dimensionarea corespunzătoare a echipamentelor folosite, respectându-se prevederile normativelor în vigoare.

Protecţia împotriva zgomotului se realizează prin:

- Utilizarea de echipamente moderne care să nu producă zgomote sau vibraţii, echipamente cu agremente şi certificate tehnice de calitate conform legii;

- Elemente de prindere şi susţinere corect alese pentru a nu transmite elementelor de rezistenţă ale clădirii, vibraţii şi zgomote.

BREVIAR DE CALCUL

Proiectarea instalaţiei de iluminat şi prize s-a realizat în conformitate cu normativul I7-2011 şi prevederile conexe.

1. CONSIDERAŢII TEORETICE

1.1.    CALCULUL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT

Calculul fotometric al instalaţiilor interioare de iluminat se face, de regulă, prin metoda factorului de utilizare pentru care se utilizează relaţia:

ØT= Emed* S * Δ / Δ” *u

în care:     Øt      - fluxul luminos total	[Im]

Emed    - iluminare orizontală medie	[Ix]

S        - aria care se iluminează	[m2]

Δ        - factor de depreciere al instalaţiei de iluminat

Δ’       - factor de depreciere estimativ (din tabele)

u        - factor de utilizare

Valorile factorului de utilizare  sunt stabilite în funcţie de indicele încăperii i, de coeficienţii de reflexie ai tavanului şi ai pereţilor precum şi de parametrii luminotehnici ai corpului de iluminat. Indicele încăperii se determină cu relaţia:

i= (a*b)/h*(a + b)

în care:     a   - latura mare a încăperii	[m]

b   - latura mică a încăperii	[m]

h   - înălţimea izvorului luminos deasupra planului util [m]

Pornind de la fluxul iniţial al lămpii ØL, se obţine numărul lămpilor necesare, cu relaţia:

N= Øt/Øl

După definitivarea numărului de lămpi, în funcţie de aşezarea acestora, se recalculează fluxul real total Ørt cu relaţia:

ØRT= N *ØL

Rezultă apoi iluminarea medie calculată cu relaţia:

E'med= ØRT * u/S

1.2.	DIMENSIONAREA CIRCUITELOR ŞI COLOANELOR

Determinarea secţiunii conductoarelor electrice folosite în circuite şi coloane electrice rezultă din condiţia de stabilitate termică la încălzire. Secţiunile astfel determinate se verifică la căderea de tensiune

A.  Alegerea secţiunii la încălzire

Determinarea curentului de caicul I c se face astfel:

•	Pentru circuit monofazat, cu relaţia:

Ic = Pi / (Uf * cos φ)

•	Pentru circuit trifazat, cu relaţia:

Ic = Pi/(*UL *cos φ)

•	Pentru coloană monofazată, cu relaţia

Ic = Pi* ks/(Uf*cos φ)

•	Pentru coloană trifazată, cu relaţia:

lc= Pi *ks/(*UL * cos φ)

în care:      l c        - curent nominal cerut	[ A ]

Pi        -putere instalată	[W]

ks        - coeficient de simultaneitate

Uf       - tensiune de fază	[ V]

UL       - tensiune de linie  [ V ]

cosφ    -factor de putere

B.	Verificarea secţiunii la pierderea de tensiune

Determinarea pierderii de tensiune ΔU % se face astfel;

•	Pentru circuit monofazat, cu relaţia:

ΔU% = [2 * 100/γ* Uf2] . Σ [Pi *li /Si]

Pentru circuit trifazat, cu relaţia:

ΔU% = [ 100/γ* UL2] * Σ [Pi * li /Si]

•	Pentru coloană monofazată, cu relaţia:

ΔU% = [2* 100*ks/γ* Uf2] * Σ [ Pi * li / Si ]

•	Pentru coloană trifazată, cu relaţia:

ΔU % = [ 100 * ks / γ * UL2 ] * Σ [ Pi * li / Si] ,

unde au mai fost utilizate următoarele notaţii:

ΔU % -    pierderea de tensiune	[ % ]

γ	-    conductivitatea materialului	[ m / Ω mm2 ]

li -  lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloană      [ m ]
Si   -    secţiunea conductorului pe tronsonul de calcul	[ mm2]

ks   -  coeficient de simultaneitate

Pentru secţiunile alese, pierderea de tensiune admisă de la punctul de intrare în clădire al branşamentului şi până Ia ultimul receptor nu trebuie să depăşească următoarele valori:

a) 3 % pentru circuitele de lumină, în cazul alimentării din reţeaua publică de joasă tensiune;

b) 5 % pentru restul receptoarelor (forţă, etc.);

c) 8 % în cazul alimentării din posturi de transformare sau centrale proprii

La alimentarea unor lămpi izolate şi îndepărtate se admite o pierdere de tensiune de maxim 10% din tensiunea nominală de utilizare.

Prin calcul se determină secţiunea conductorului activ (fază) care în cazul distribuţiei monofazate este egală cu secţiunea conductorului de nul.

Secţiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decât secţiunile minime admise indicate în Normativul I 7 - 2011.

1.3.	 Protecţia circuitelor şi coloanelor electrice

Circuitele şi coloanele pentru iluminat şi prize se vor proteja împotriva supracurenţilor care apar datorită scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Valoarea curentului nominal al fuzibilului siguranţei In fuz, va fi egală cu cel mult 80 %, dar nu mai puţin de 60 % din valoarea curentului maxim admis în regim permanent în conductele de protejat

Imax ad, după relaţia:

0,6 Imas ad < In fuz< 0,8 Imas ad

si in conformitate cu specificatiile normativului I7/2011. De asemenea s-a tinut cont de selectivitatea sigurantelor utilizate pentru  protectia circuitelor

Siguranţele fuzibile pentru protecţia circuitelor s-au dimensionat ţinând cont că riscul apariţiei suprasarcinilor este redus întrucât se utilizează pentru iluminat tuburi fluorescente şi astfel încât să fie respectată condiţia de stabilitate termică dată de relaţia:

, unde

ICadm = curentul maxim admisibil în conductorul ales

Inf = curentul nominal al fuzibilului

Întocmit,

ing. Ovidiu Tatomir

Autorizat ANRE grad III A+B

Legitimaţie nr. 33576/2014

PROGRAM  DE CONTROL

IN FAZE DETERMINANTE SI IN FAZE DE EXECUTIE PENTRU

REZISTENTA SI STABILITATEA INSTALATIILOR ELECTRICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul program de control la lucrarea: „Instalaţii electrice pentru centrala termică aferentă imobilului Colegiul Economic Hermes situată în mun. Petroşani, str. Independenţei, nr. 1A, jud. Hunedoara”, beneficiar D.A.D.P.P. Petroşani.

Participanţii la recepţia lucrărilor vor fi anunţaţi cu 10 zile inainte de ajungerea în faza de execuţie determinantă sau care se recepţionează, prin grija antreprenorului.

| Nr. crt. | Denumirea lucrarilor ce se receptioneaza sau in faza de executie determinanta pentru rezistenta si stabilitatea in constructii | Participanti: -Investitor: I -Executant: E -Proiectant: P |  |  | Nr. si data: -Proces verbal de receptie calitativa (PVRC) -Proces verbal de control a lucrarilor in faze determinante (PVCFD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | E | P |  |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Verificarea corespondentei parametrilor materialelor si echipamentelor aprovizionate cu cele din proiect | x | x | x | PVRC |
| 2 | Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant | x | x |  | PVCFD |
| 3 | Masurarea continuitatii legaturilor la pamant | x | x |  | PVRC |
| 4 | Masurarea rezistentei de izolatie a circutelor electrice | x | x |  | PVRC |
| 5 | Punerea in functiune a instalatiilor in vederea receptiei | x | x | x | PVRC |
| 6 | Receptia la terminarea lucrarilor | x | x | x | PVRC |

PROIECTANT	  		Inspector specialitate				Investitor

2.2.4. MEMORIU DE INSTALAȚII TERMICE

- Proiect nr.:		6-1/Februarie 2016

- Faza:			P.T.+D.E.

- Beneficiar: 		Consiliul Local al Municipiului Petroșani - D.A.D.P.P.

- Amplasament:     	Mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A

- Proiectant:		S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. Petroşani

A.Generalităţi

Prezentul proiect trateaza solutiile de rezolvare pentru instalatiile termice din centrala termica aferenta «COLEGIUL ECONOMIC HERMES» din municipiul Petrosani.

# Descrierea proiectului

Situatia actuala

În prezent, incalzirea imobilului se face de la sistemul centralizat de termoficare, alimentarea cu agent termic realizindu-se cu intermitente cauzate de avarii si defectiuni ale sistemului.

Descrierea investitiei

Prin introducerea alternativei de incalzire pe gaze naturale, prin montarea unei centrale termice individuale se urmareste realizarea unui sistem propriu care sa asigure furnizarea permanenta cu agent termic și prezintă importanță în ceea ce privește confortul termic al elevilor.

Lucrarea pentru construirea unei centrale termice cu functionare pe gaze naturale, constă în realizarea unui imobil cu sistemul constructiv descris la capitolul anterior. Încăperea va fi prevazută cu o usa exterioara din PVC cu dimensiunile de 1800 /2100mm si două fereastre oscilobatante cu rama din PVC si geam termopan cu dimensiunile 600 / 1500 mm.

Centrala termica va fi compusa din doua cazane de 150 kW ce functioneaza in regim de condensatie. Aceste cazane se vor lega la racordul de termoficare existent din incinta, prin intermediul unui circuit tur-retur din teava de otel preizolat cu diametrul de 76,1/140mm si a unui separator hidraulic din otel (D=315mm), izolat avand 4 racorduri de 2’’. Pe turul circuitului (dupa separatorul hidraulic) se vor monta 2 electropompe (una in functiune si una de rezerva) pentru circulatia agentului termic de alimentare a instalatiei de incalzire a cladirii scolii.

Livrarea agentului termic de la centrala pana la imobil se va realiza prin intermendiul unei retele termice executate cu teava de otel  preizolata montata ingropat care se va bransa in reteaua termica existenta in incinta in dreptul caminului C3 conform plansa I01.

Pentru functionarea instalatiei pe reteaua de termoficare existenta se va  monta un distribuitor si colector DN 150mm izolat cu vata caserata  in care se va racorda atat reteaua de termoficare existenta in momentul de fata cat si reteaua care va livra agent termic de la centrala termica nou proiectata montarea acestui distribuitor colector se va realiza in centrala termica proiectata. Racordarea retelei de termoficare existente in distribuitor colector se va realiza pastandu-se in sistemul de contorizarea a agentului termic existent in acest moment. Functionarea cladirii pe noua centrala termica se va face doar in momentul in care regia de termoficare nu mai poate asigura furnizarea agentului termic necesar incalzirii imobilului. Trecerea de pe termoficare pe centrala termica se va realiza prin inchiderea vanelor circuitului de termoficare existent si deschiderea vanelor de pe circuitul centralei termice.

Atentie!!!  Pentru evitarea deteriorarii echipamentelor din centrala termica inainte de cuplarea instalatiei de incalzire pe functionarea pe centrala termica instalatia de incalzire a cladirii va fi golita si spalata, umplerea instalatiei facandu-se prin statia de tratare si dedurizare din centrala termica. Nerespectarea acestei instructiuni va duce la pierderea garantiei echipamentelor din centrala termica si la distrugerea prematura a acestora.

La realizarea lucrărilor de instalaţii încălzire se vor respecta prescripţiile Normativului I.13 - 02.

La montarea şi darea în exploatare a utilajelor se va solicita asistenţă tehnică din partea furnizorului de utilaj.

Alimentarea cu apa a CT se va realiza din reteaua de alimentare cu apa din incinta printr- o condcuta de PEHD DN 25 montata ingropat .

Apa provenita din condens sau apele scurse accidental in CT vor fi preluate printr-un sifon de pardoseala si deversate in reteaua de canalizare din incinta prin intermediul unei retele de canlizare din PVC KG 110. Înainte de a fi deversate la retaua de canlizare apa condensata de la cazane va fi neutralizata prin intermediul unui neutralizator montat pe conducta de condens.

Supapele de siguranta vor fi preluate in reteaua de canalizare luandu-se toate masurile de protectie impotriva accidentelor cauzate de eventualele declansari ale acestor supape.

B. Soluţiile prevăzute

Agentul termic pentru incalzire, va fi apa calda de 80/600 C ce va fi preparat intr-un grup de centrale murale in condensatie pentru incalzire cu schimbator din otel inoxidabil si avant puterea termica de 300KW compus din 2 centrale de 150 KW.

Descrierea cazanelor murale in condensatie

Cazanul este o centrală murală cu condens, doar pentru încălzire, cu arzător cu dispozitiv de preamestec, alcătuită în funcţie de model dintr-unul sau două elemente termice.

Centrala termica poate fi combinată în cascadă la alte generatoare în aşa fel încât să realizeze centrale termice modulare constituite din centrale branşate hidraulic ale căror controale electronice comunică prin BUS. Puterea utilă a fiecărui element termic atinge 150 kW (100%, 50°C- 30°C) şi variază de la 32KW la 150KW. Randamentul atinge 108,7% iar temperaturile joase ale fumului evacuat permit adoptarea unei conducte de evacuare a fumului din polipropilenă cu autostingere (clasă B1). Mulţumită complexităţii plăcii electronice, este posibilă efectuarea unei conexiuni rapide la orice fel de instalaţie de încălzire şi de producere a apei calde sanitare cu acumulare, lucrând în acelaşi timp cu trei circuite care funcţionează la trei temperaturi diferite. Activarea fiecărui element termic în cascadă, în afară de clasica aprindere prin rotaţie, poate fi efectuată în aşa fel încât la atingerea unui anumit procent de putere de către primul element să pornească deja elementele succesive, toate cu acelaşi factor de sarcină.

Acest lucru face posibilă împărţirea puterii distribuite la mai mulţi schimbători de căldură cu un raport putere/suprafaţă de schimb deosebit de favorabil pentru exploatarea căldurii latente de condensare. Cu ajutorul accesoriilor specifice este posibilă echiparea centralei cu supapă cu două căi sau cu pompă de circulaţie, sau aspirarea din exterior a aerului comburant. În plus este dotată cu colectoare hidraulice, colector de fum pentru instalaţii în cascadă şi control de la distanţă al sistemului (reglarea parametrilor şi afişarea temperaturilor-erorilor). Centrala va fi dotată cu următoarele dispozitive de siguranţă, instalate pe fiecare element termic:

Termostat de siguranţă cu armare automată, care intervine dacă temperatura de tur depăşeşte 90°C blocând arzătorul.

Diagnoza circuitului hidraulic debitul minim al fluidului termoconvector pentru fiecare element termic este controlat de către un presostat diferenţial de apă şi de către un sistem electronic de siguranţă care controlează o sondă de tur şi o sondă de retur. Aparatul se află în siguranţă în cazul în care lipseşte apa sau în cazul unei circulaţii insuficiente

Siguranţa evacuării fumului sonda pentru fum, situată pe partea inferioară a schimbătorului, provoacă o anomalie în cazul unei temperaturi mari a fumului (> 80°C). În plus flotorul din sifon împiedică trecerea fumului de la evacuarea condensului.

Siguranţă ventilator printr-un dispozitiv turometru cu efect Hall viteza de rotaţie a ventilatorului este întotdeauna monitorizată.

Centralele vor fi predispuse funcţionării în cascadă iar acest lucru permite realizarea centralelor termice compacte şi foarte flexibile datorită raportului elevat de modulaţie al sistemului.

Caracteristicile tehnice ale cazanelor 150 kW vor fi :

Incalzire centrala

- puterea utila max.la 80-60gr.C = 136 kW

- puterea utila min. la 80-60gr.C = 29 kW

- puterea utila max.la 50-30gr.C = 150 kW

- puterea utila min. la 50-30gr.C = 32 kW

- randamentul-functionare la 50-30gr.C = 109 %

gaze

- consum gaz metan-max = 17,47 Nmc /h

- presiunea nominala – 20 mbar

- racord gaze arse Ø 100 /150 mm

- racord gaz =  (1’’)

parametrii hidraulici

- temperatura maxima de utilizare = 900 C

- presiune maxima de utilizare a circuitului de incalzire = 4 bar

- racord incalzire = (2’’)

racordare electrica

- tensiune electrica de alim. = 230 V /50 Hz

- putere electrica absorbita = 222W

masa

- masa  = 130 kg

pompe de circulaţie

Înălţimea startului scurgerii centralei: 7 m.c.a.

Debitul centralei: 6,6 m3/h pentru fiecare element termic.

Branşări combustibil

Branşarea centralei la alimentarea cu gaz metan trebuie să fie efectuată respectând Normele pentru instalare în vigoare.

Înainte de a efectua branşarea este necesar să vă asiguraţi că:

-- tipul de gaze este acela pentru care este prevăzut aparatul

-- ţevile să fie curăţate cu atenţie

-- ţevăria de alimentare cu gaze să aibă dimensiunea egală sau mai mare cu cea a racordului centralei (1”) şi cu pierderea de presiune mai mică sau egală cu cea dintre alimentarea cu gaze şi aparat.

O dată ce aţi efectuat instalaţia verificaţi ca joncţiunile efectuate să fie ermetice, aşa cum prevăd Normele de instalare.

Pe linia de gaz se recomandă utilizarea unui filtru adecvat.

Evacuarea fumului şi aspiraţia aerului comburant

Conducta de evacuare trebuie să fie realizate în conformitate cu Normele, cu Legislaţia în vigoare şi cu regulamentele locale. Este obligatorie folosirea unor conducte rigide, rezistente la temperatură, la condens, la solicitările mecanice şi etanşe. Evacuarea fumului și admisia de aer este prevazuta prin intermediul unui kit de evacuare 100/150 mm

Evacuarea condensului

Evacuarea condensului produs de către centrala în timpul funcţionării sale normale trebuie să fie realizată pe bază de presiune atmosferică, adică prin picurarea într-un recipient cu sifon racordat, respectând următoarea procedură:

-- realizaţi un colector de picături în dreptul evacuării condensului

-- branşaţi colectorul de picături la reţeaua de canalizare printr-un sifon

-- predispuneţi un neutralizator în cazul în care este prevăzut de lege.

În cazul în care devine necesară prelungirea unei bucăţi de ţeavă de evacuare verticală sau orizontală cu o lungime mai mare de 4 metri, este necesară realizarea drenajului cu sifon al condensului la baza ţevăriei. Înălţimea utilă a sifonului trebuie să fie de cel puţin 300 mm. Evacuarea sifonului va trebui deci să fie branşată la reţeaua de canalizare.

Umplerea şi golirea instalaţiilor

Centralele care nu sunt dotate cu robinet de umplere cu apa, trebuie să fie prevăzut un racord la returul instalaţiei.

Grupul de cazane va fi utilat cu:

- o supapa de siguranta, cu tarare fixa la 6 bar si racord de 1”

- o baterie de egalizarea presiunii (preselector hidraulic) cu D=315mm, H=1200mm, racord tur/retur=65mm, racord tur/retur

- tablou electric cu control in cascada pentru 2 module.

- vas de expansiune inchis de 300 litri.

Pompele de circulatie pentru instalatia de incalzire, vor fi montate pe iesirea de pe turul separatorului hidraulic, vor avea presiunea maxima de lucru 11mca si debit de calcul de 13mc /h.

Pe partea de incalzire semnalele de intrare sunt: temperatura exterioara, temperatura interioara si temperatura pe turul instalatiei, regulatorul actionand asupra pompei de circulatie incalzire. Pe turul instalatiei de incalzire sunt montate manometre si termometre pentru urmarirea presiunii din instalatie.

Echipamentele si aparatura de automatizare vor fi agrementate si avizate ISCIR conform normelor romanesti in vigoare.

Instalatiile in centrala termica sunt realizate din teava de otel, imbinarile fiind executate prin sudura. Se vor respecta pantele de montaj de minimum 0,3% necesare umplerii si golirii nomale a instalatiei fara formarea de saci de aer.

Robinetele din cadrul instalatiei centralei sunt de tipul robinet cu bila. Armaturile, pompele si dispozitivele din cadrul instalatiilor sunt intercalate pe traseu prin intermediul filetelor. La partea inferioara a instalatiei sunt prevazute robinete de golire, iar la partea superioara ventile de aerisire automate. Pe conducta de incalzire tur, la iesirea din cazan, sunt prevazute supape de siguranta pentru prevenirea deteriorarii echipamentelor in cazul aparitiei suprapresiunilor accidentale.

Umplerea instalatiei de incalzire cu apa de la retea se realizeaza prin intermediul statiei de dedurizare intercalata intre doua vane de separare, prevazute cu armaturi de retinere, pentru a evita circulatia agentului termic in sens invers.

La punerea in functiune a utilajelor din centrala termica se va solicita asistenta tehnica din partea furnizorului utilajelor.

C. Grunduiri, vopsitorii, izolaţii termice

Toate echipamentele se vor aproviziona în stare de finisare şi izolare termică adecvate.

Conductele de apă caldă 80/600C pozate în interior se vor grundui şi izola termic cu saltele de vată minerală de 30 mm grosime protejată cu folie de aluminiu, sau similar.

D. Prevederi generale privind execuţia şi exploatarea lucrărilor proiectate

Proiectarea lucrărilor s-a făcut conform prevederilor normativelor I13/2002, a PT A1- 2003 (ISCIR), a cărţilor tehnice ale echipamentelor folosite şi a altor acte normative la care acestea fac trimitere.

Instalaţiile au fost concepute să funcţioneze fără supraveghere permanentă, iar automatizările vor fi cu echipamente adresabile, menite a fi integrate într-un sistem de gestiune centralizată (BMS).

Pompele şi alte echipamente prevăzute a se amplasa la sol vor fi prevăzute cu postamente din beton ce depăşesc cu câte 10 cm cadrul utilajului pe toate părţile.

Conductele se vor monta pe suporturi omologate amplasate la distanţele recomandate în normativ.

În final se vor face toate probele de presiune şi funcţionare prevăzute de normativul I13/ 2002.

Se vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în continuare.

E.Respectarea normelor de securitate şi sănătate în munca (NSSM)

Atât în execuţie cât şi în exploatarea lucrărilor  proiectate se  vor respecta  prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sănătatea în muncă .

Redăm mai jos capitolele legii şi hotărârile de guvern care reglementează la modul concret  măsurile ce trebuie luate în spiritul legii, de către fiecare persoană implicată în procesul de muncă.

Capitolele legii 319 sunt următoarele:

- Cap I - Dispoziţii generale

- Cap II -Domeniu de aplicare

- Cap III - Obligaţiile angajatorilor

- Cap IV - Obligaţiile lucrătorilor

- Cap V - Supravegherea sănătăţii

- Cap VI - Comunicarea,cercetarea,înregistrarea şi raportarea evenimentelor

- Cap VII - Grupuri sensibile la riscuri

- Cap VIII - nfracţiuni

- Cap IX - Contravenţii

- Cap X - Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu

- Cap XI - Dispoziţii finale

Hotărârile de guvern care reglementează  la modul concret cerintele  de SSM:

-H.G. nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare  la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.

-H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

-H.G. nr.971-2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

-H.G. nr.1048/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie  la locul  de muncă.

-H.G. nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor  care prezintă  riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

-H.G. nr.1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei  sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscului datorat atmosferelor explosive.

-H.G. nr.1091/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate la locul de muncă.

-H.G. nr.1092/2006  privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţii biologici în muncă.

-H.G. nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a  echipamentelor de muncă.

-H.G. nr.1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate  de expunerea la agenţii chimici în muncă.

-Ordinul 706/26.sep.2006 privind cerinţele minime de SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţii optice artificiale.

F.Respectarea N.P.S.I.

În execuţie şi exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta obligatoriu normele de prevenire şi stingerea incendiului prevăzute în urmatoarele acte normative:

-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

-D.G. P.S.I. 001/15.11.1999 aprobat cu O.M.I. nr. 1023/1999-Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

-Ordinul M.I nr. 88/2001-Dispoziţii generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor,D.G.P.S.I.-003, cu modificările ulterioare.

-Ordinul M.I nr. 108/2001-Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice D.G.P.S.I-004,cu

modificările ulterioare.

-Ordinul  M.I nr. 138/2001-Dispoziţii generale privind organizarea activitaţii de aparare împotriva incendiilor D.G.P.S.I-005,cu modificările ulterioare.

-Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor-P118-99.

-Ghidurile de evaluare a riscului de incendiu si a siguranţei la foc pentru specificul clădirii ce face obiectul proiectului.

Această lista nu este exhaustivă,persoanele implicate în realizarea şi execuţia lucrărilor proiectate trebuind să ia orice masuri pe care le consideră necesare într-o situaţie dată.

G.BREVIAR DE CALCUL

RETEAUA TERMICA

Suprafata construita a obiectivului este de 3288 mp.

In urma estimariii necesarului termic pornind de la tema de proiectare a rezultat un necesar  termic de 295KW necesari asigurarii temperaturii de confort in spatiile de invatmant din incinta obiectivului asfel s-au ales 2 centrale murale in condensatie de 150 kw/buc.

Calculul necesarului de căldură

Metoda de calcul este reglementată prin STAS 1907/90 cu anexele 1,2 din 1991, potrivit căreia necesarul de căldură pentru încălzire Q se determină cu relaţia:

Q=Qt(1+)+Qi   [W]

în care:

Qt-necesarul de căldură prin transmisie

A-suma adaosurilor pentru compensarea unor fenomene perturbatoare

Qi-necesarul de căldură pentru încălzirea aerului rece infiltrat din exterior

Pierderile de căldură prin transmisie

Aceste pierderi de căldură au loc atât prin elementele de construcţie în contact cu aerul pe ambele feţe Qe , cât şi prin elementele de construcţie în contact cu pământul Qp. Astfel:

Qt=Qe+Qp     [W]

Pierderea de căldură prin transmisie pentru elementele care nu sunt în contact direct cu solul se determină cu relaţia:

Qt=           [W]

m-coeficient de masivitate termică

Di-indicele de inerţie termică

Indicele de inerţie termică se calculează cu relaţia:

Di=sj*Rj

sj-coeficient de asimilare termică

Rj-rezistenţa termică a elementului j

Rj=

j-grosimea elementului j

bj-coeficient de corecţie

j-coeficient de conductibilitate termică

Dj=

Pentru pereţi, S(suprafaţa elementelor de construcţie) se calculează ca fiind produsul dintre înălţimea măsurată de la o pardosea finită a nivelului respectiv până la pardoseala finită a nivelului imediat superior şi lăţimea peretelui măsurată de la perete la perete.

Pentru pardoseli S se calculează ca fiind produsul dintre lungimea şi lăţimea suprafeţei pardoselii măsurate la interior.

Suprafaţa golurilor (uşi,ferestre,etc.) se determină ca fiind produsul dintre dimensiunile golului respectiv.

t-diferenţa de temperatură dintre temperatura interioară a încăperii considerate şi temperatura exterioară de calcul sau temperatura interioară din încăperea învecinată.

Temperatura interioară de calcul se determină din STAS 1907 în funcţie de destinaţia clădirii şi  cea a încăperii.

Temperatura exterioară de calcul se determină din STAS 1907 în funcţie de zona climatică în  care se găseşte localitatea.

Ro-rezistenţa globală la transfer termic.

Ro=Ri+Rj+Re

Ri, Re-se găsesc în normativele în vigoare

Pentru elementele de construcţie în contact direct cu solul , necesarul de căldură se calculează cu relaţia:

Qp=

Sp-suprafaţa pardoselii aşezate pe pământ

tp-temperatura pământului(solului), mai precis tempera-tura pânzei de apă freatică (100C pentru România).

Rp-rezistenţa la transfer termic prin pardoseală şi pământ până la pânza de apă freatică.

Rp=Ri+Rj+

p-din tabele(pământ vegetal)

hp-adâncimea pânzei de apă freatică ( 2...5 m)

Sc-suprafaţa numită suprafaţa benzii de contur considerată cu o lăţime egală cu 1m.

ti,te-temperatura interioară şi exterioară.

Rbc-rezistenţa la transfer termic a benzii de contur(se determină din tabele în funcţie de grosimea elevaţiei fundaţiei şi adâncimea pânzei de apă freatică).

Adaosuri la pierderile de căldură

La pierderile de căldură prin transmisie, calculate pentru fiecare încăpere în parte, se aplică adaosuri procentuale pentru orientare Ao şi compensarea efectului suprafeţelor reci Ac.

- Adaosul pentru orientare Ao.

Acest adaos se aplică în scopul diferenţierii pierderilor de căldură ale încăperilor diferit expuse radiaţiei solare.

Valorile procentuale ale adaosurilor Ao sunt date în tabele în fucţie de orientarea încăperii, care se stabileşte după peretele exterior cu orientarea cea mai defavorabilă.

- Adaosul pentru compensarea suprafeţei reci. Ac

RM=

S-suma tuturor suprafeţelor încăperii respective.

RM-rezistenţa la transfer termic pentru încăperea considerată.

Ac-f(RM,elemente exterioare).Se determină din STAS 1907.

Adausurile atât Ao cât şi Ac se exprimă în procente.

Pierderile de căldură prin infiltraţii

Qi-necesarul de căldură pentru compensarea aerului pătruns sau infiltrat în încăpere.

Qi=E*(L*i)v4/3(ti-te)+U*Su*(ti-te)*n         [W]

E-coeficient ce ţine cont de înălţimea clădirii.Pentru clădiri cu până la 12 niveluri .E=1;pentru clădiri mai înalte,valoarea lui E se determină din STAS 1907.

L-lungimea rosturilor mobile ale golului considerat.

i-coeficient de infiltraţii. Se determină din STAS 1907 în funcţie de:

- gradul de permeabilitate la vânt al clădirii(clădirile permeabile la vânt sau clădiri greu perme-

- abile la vânt;

- raportul Se/Si

Se-suma suprafeţelor elementelor mobile exterioare;

Si-suma suprafeţelor elementelor mobile interioare.

- tipul tâmplăriei(lemn sau metalica);

- tipul ferestrei.

- viteza vântului de calcul; Se determină în funcţie de zona eoliană în care se găseşte localitatea considerată.

- necesarul de căldură la deschiderea unui m2 de uşă în condiţiile de diferenţă de temperatură de 1oC;

Su- suprafaţa uşii;

n-numărul deschiderilor orare.

Necesarul de căldură pentru încălzirea aerului rece pătruns în încăpere

Debitul de căldură QI necesar pentru încălzirea aerului exterior pătruns în încăpere rezultă din însumarea necesarului de căldură Qf pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetanşeitpţile ferestrelor şi uşilor şi a necesarului de căldură Qu pentru încălzirea aerului pătruns în încăpere, prin grilele de aer.

QI = Qf + Qu       [W]

Dimensionarea vasului de expansiune:

Volumul de apă rezultat din dilatarea apei cu relaţia:

V=VINSTAL.+((VT.M/V+10)-1)   [l]

VINSTAL.-volumul de apă din instalaţie

VINSTAL.=QINSTAL.x25[l]=300x25=7500 [l]

QINSTAL.-puterea instalată

VT.M-volumul specific al apei la temperatura medie de funcţionare în [l/kg]

V+10-volumul specific al apei la temperature de +10oC in [l/kg]

tm=(80+60)/2=70 oC rezultă VT.M=1.0228[l/kg]

V+10=1.0004 [l/kg]

V=7500x ((1.0228/1.0004)-1)=168[l]

Volumul vasului de expansiune închis  se calculează cu formula:

VV.E.I=1.1x Vx (1/(1-pmin./ pmax.))  [l]

V-volumul de apă rezultat din dilatarea apei [l]

pmin.-presiunea absolută minimă în vasul de expansiune închis necesară menţinerii apei în instalaţia rece la o cotă care să dapăşească punctual cel mai înalt al acesteia =1 [bar absolut].

pmax.-presiunea absolută maximă =3 bar

VV.E.I=1.1x 168x(1/(1-1/3))=275 l sa ales un vas de expansiune  inchis de 300l

CALCULUL HIDRAULIC AL RETELEI DE TERMOFICARE

| nr.trons | Q[W] | qc[l/s] | d[mm] |  | v[m/s] | l[m] | (Hlin+Hlocal)Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300000 | 3,66 | 70 |  | 0,9 | 190 | 23000 |

Întocmit,

ing. Robert Borcsi

EXTRAS DE MĂSURI DE PROTECTIE A MUNCII

pentru lucrările de tehnica securităţii şi protecţia muncii preconizate la elaborarea documentaţiei tehnice privind execuţia proiectului

| Nr.crt. | Denumirea proiectului | Denumirea obiectului | Cauzele care ar putea produce îmbolnăviri profesionale şi accidente de muncă în procesele respective | Măsuri preconizate pentru evitarea îmbolnăvirilor profesionale şi accidentelor de muncă | Valoarea lucrării de tehnica securităţii şi protecţia muncii pentru înlăturarea îmbolnăvirilor profesionale şi accidentelor de muncă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI RETELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU 4 LICEE SI 7 SCOLI GIMNAZIALE DIN MUNICIPIUL PETROSANI COLEGIUL ECONOMIC HERMES Mun Petrosani str.Independentei nr.1A | INSTALTII DIN CENTRALE SI RETELE TERMICE | Electrocutare sau arsuri la lucrarile de sudura Accidente de munca cauzate de neprotejarea corespunzatoare a sapaturilor executate | -legare la priza de pamant şi instructaj la lucrul cu foc deschis -prevederea mijloacelor de protecţie prin parapeţi din scândură şi distanţieri |  |

Proiectant

ing. Robert Borcsi

1.EXPLOATAREA CENTRALEI TERMICE

Cazanele se exploatează şi se verifică după următoarele prescripţii ISCIR :

- C 31 - pentru cazanele de apă caldă şi pentru cazanele de abur de joasă presiune;

Rezultatele verificărilor şi probelor se consemnează în registrul centralei termice.

La cazane se verifică:

- tirajul;

- consumul de combustibil, randamentul, excesul de aer, temperatura şi conţinutul gazelor de ardere, conform metodologiei ISCIR sau instrucţiunilor producătorului (utilizând aparatură specifică);

- funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune la atingerea valorilor limită;

- intrarea automată în funcţiune şi oprirea cazanelor, preventilarea focarului, iniţierea flăcării, reglarea focului, pe baza debitului de căldură, a temperaturii agentului termic şi a aerului exterior;

- pornirea şi oprirea automată a pompei de circulaţie a apei din cazan.

La instalaţiile cu agent termic apa caldă se face controlul şi verificarea măsurilor de siguranţă prevăzute în STAS 7132. În funcţie de soluţie, se verifică:

- la instalaţiile cu vase închise de expansiune - funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la atingerea presiunii maxime admise; la vasele de expansiune cu membrană se adaugă azot până ce presiunea acestora este mai mare decât presiunea statică a instalaţiei; operaţia se efectuează cu instalaţia rece;

- la toate instalaţiile - legarea vaselor de expansiune şi a pompelor de circulaţie a apei pentru asigurarea presiunii totale în instalaţie.

Pentru asigurarea circulaţiei agentului termic - apă, se verifică:

- realizarea de către pompe a presiunii prevăzute, prin măsurarea presiunii la aspiraţie şi refulare;

- realizarea presiunii totale în diferite puncte ale centralei termice;

- semnalizarea întreruperii funcţionării unei pompe şi modul de intrare în funcţiune a pompei de rezervă.

Echilibrarea instalaţiei se realizează după efectuarea măsurătorilor de presiune şi a temperaturilor de întoarcere a agentului termic şi se realizează cu ajutorul armăturilor de reglare.

Pentru asigurarea reglării automate a instalaţiei se verifică:

- funcţionarea instalaţiei de automatizare în toate punctele prevăzute: la cazane, la distribuitoare, la ramificaţii;

- funcţionarea termostatelor;

- intrarea automată în funcţiune a robinetelor de reglare cu mai multe căi şi a pompelor de circulaţie a apei, corespunzător diferitelor regimuri de funcţionare.

Pentru asigurarea dezaerisirii şi golirii instalaţiei se verifică:

- eficienţa dezaerisirii instalaţiei în punctele cele mai de sus de pe traseul conductelor şi la partea superioară a echipamentelor;

- golirea instalaţiei în punctele cele mai de jos ale conductelor şi la partea inferioară a echipamentelor.

La instalaţia de combustibil - alimentarea cazanelor - verificările se fac  după cum urmează:

Înainte de pornirea arzătorului se verifică:

- legăturile electrice;

- sensul de rotaţie corect al motorului;

- mişcarea camelor servomotorul arzătorului;

- presiunea combustibilului.

- la instalaţiile de combustibil gazos se verifică:

- respectarea prevederilor normativului I 6;

- oprirea automată a arzătoarelor cazanelor în cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie electrică;

- oprirea automată a arzătoarelor în cazul atingerii temperaturii sau presiunii maxim admise a agentului termic;

La instalaţia de evacuare a gazelor de ardere se verifică:

- etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum;

- continuitatea circulaţiei gazelor de ardere şi tirajul, temperatura şi viteza gazelor în canal, în coş şi la evacuarea în atmosferă;

- funcţionarea accesoriilor pentru reglare şi siguranţă - la canale şi coşul de fum.

Înainte de punerea în funcţiune propriu-zisă a centralei termice se face testarea secvenţei de lucru a arzătoarelor conform precizărilor producătorului.

La pornirea arzătorului trebuie să aibă loc următoarele operaţii succesive:

- pornirea motorului;

- deschiderea clapetei de aer de către servomotor;

- preventilarea focarului;

- poziţionarea clapetei de aer corespunzător sarcinii arzătorului;

- deschiderea ventilelor electromagnetice de admisie a combustibilului.

Punerea în funcţiune a centralei termice

Punerea în funcţiune a centralei termice, se face după efectuarea verificărilor şi probelor la lucrările recepţionate.

La punerea în funcţiune se respectă precizările furnizorilor de cazane şi arzătoare.

Punerea în funcţiune se efectuează după verificarea existenţei tuturor elementelor de siguranţă, inclusiv a reglării acestora (presiunea de declanşare a supapelor şi setările termostatelor).

Se verifică sistemul de alimentare cu combustibil.

Punerea în funcţiune cuprinde, în principal, operaţiunile de umplere, pornire şi reglare a instalaţiei.

Umplerea instalaţiei

Umplerea instalaţiei se face cu apă tratată care îndeplineşte condiţiile de agent termic.

Înainte de umplerea instalaţiei, în centrala termică se face separarea legăturilor la consumatori, prin închiderea vanelor de la distribuitor şi colector. Se deschid toate vanele din circuitele interioare ale centralei termice, precum şi robinetele de dezaerisire; se închid robinetele de golire.

Pentru umplere se foloseşte direct presiunea apei; apa este introdusă în conductele de întoarcere ale agentului termic.

Robinetele de dezaerisire se închid la apariţia apei. După terminarea umplerii se închide vana pe conducta de alimentare cu apă, se ridică presiunea până la valoarea nominală, se verifică etanşeitatea instalaţiei şi se pun în funcţiune pompele de circulaţie a apei.

Pornirea instalaţiei şi reglarea arzătoarelor

Pornirea instalaţiei se face după verificarea umplerii, verificarea instalaţiei de ardere şi efectuarea operaţiilor pregătitoare:

- controlul poziţiei închis a clapetei de explozie şi a uşii de curăţire de pe canalul de fum;

- deschiderea armăturilor cazanelor şi a pompelor care vor intra în funcţiune.

Se verifică funcţionarea sistemului care limitează inferior temperatura de intrare a apei în cazane pentru a se parcurge cât mai repede domeniul punctului de rouă.

Se urmăreşte ordinea operaţiilor de funcţionare a arzătorului:

- preventilarea focarului - (timpul de preventilare este indicat în cartea tehnică a arzătorului).

- admisia combustibilului (în lipsa combustibilului are loc oprirea de avarie şi este necesară repornirea manuală a arzătorului, dacă flacăra nu se aprinde (operaţie sesizată de supravegherea de flacără) arzătorul se opreşte şi necesită deblocarea manuală.

În timpul reglării arzătorului se măsoară presiunea combustibilului.

Se stabileşte conţinutul de CO în limitele prescrise prin reglarea poziţie clapetei de aer, efectuându-se măsurători la priza de la canalul de gaze de ardere.

După aprinderea focului se execută următoarele operaţii:

- reglarea accesului aerului secundar, astfel ca flacăra să aibă lungimea normală şi arderea să fie completă;

- pornirea pompelor de circulaţie;

- urmărirea creşterii lente a temperaturii apei din cazan şi limitarea acesteia la valoarea prevăzută;

- urmărirea realizării unui tiraj corect pentru a asigura arderea completă a combustibilului.

După o perioadă mai mare de întrerupere sau la fiecare 2-3 zile se verifică dezaerisirea instalaţiei la o temperatură a agentului termic de 50 – 60 oC. Completarea cu apă se face lent pentru a da posibilitatea separării şi evacuării aerului.

Pentru oprirea manuală a instalaţiei se execută:

- stingerea focurilor prin oprirea alimentării cu combustibil;

- oprirea pompelor de circulaţie temporizat după oprirea focurilor sau când agentul termic are o temperatură de 25-30oC;

- verificarea etanşeităţii robinetelor de închidere a alimentării cu combustibil;

- scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor de forţă.

Apa din instalaţie nu se goleşte decât dacă este absolut necesar (în cazul unei reparaţii sau a pericolului de îngheţ).

La golire se deschid organele de golire şi robinetele de aerisire aferente părţii de instalaţie care trebuie golită. Apa golită se evacuează la canalizare după ce s-a răcit.

Regimul de exploatare curentă a centralei termice

Exploatarea curentă a centralei termice trebuie să asigure alimentarea cu căldură, în condiţiile prevăzute în proiect, a ansamblului consumatorilor, corespunzător programului de funcţionare al acestora, parametrilor agenţilor termici ceruţi şi siguranţei în exploatare.

Exploatarea curentă se asigură prin buna funcţionare a centralei termice atât pe ansamblul acesteia, cât şi pentru fiecare din elementele componente ale centralei.

Exploatarea curentă impune:

- verificarea stării instalaţiilor;

- supravegherea şi urmărirea funcţionării;

- corectarea regimului de funcţionare;

- controlul calităţii agentului termic;

- întreţinerea instalaţiilor din centrala termică.

Operaţiunile necesare unei corecte exploatări curente se detaliază în instrucţiunile de exploatare.

Verificarea stării instalaţiei

Verificarea instalaţiei se face permanent urmărindu-se:

- realizarea siguranţei: armături de siguranţă, elementele de mişcare (motoare, pompe, compresoare), protecţia contra electrocutării;

- etanşeitatea echipamentelor, armăturilor şi conductelor;

- depistarea şi înlăturarea pierderilor de agent termic;

- măsurarea rezistenţelor hidraulice în punctele prevăzute în proiect;

- nivelul zgomotelor produse de echipamentele în mişcare;

- indicaţiile aparatelor de măsură; prin folosirea pentru control de aparate etalonate;

- starea izolaţiei termice a echipamentelor şi conductelor;

- înscrierea parametrilor (instalaţiei) şi transmiterea lor la dispecerat.

Supravegherea şi urmărirea funcţionării

Supravegherea funcţionării centralei termice, în scopul realizării siguranţei instalaţiei şi corectarea regimului de funcţionare, se face cu mijloace automate şi de transmitere la distanţă sau prin acţionare directă (mecanică sau manuală).

În centrala termică, cu prioritate, se urmăreşte funcţionarea elementelor care realizează siguranţa instalaţiei, astfel:

- la cazane şi arzătoare realizarea secvenţei de lucru a arzătoarelor, oprirea focului şi a alimentării cu combustibil, funcţionarea dispozitivelor şi armăturilor de siguranţă, în cazul depăşirii valorilor limită de temperatură şi presiune ale agentului termic;

- la schimbătoarele de căldură - oprirea alimentării cu agent termic primar şi funcţionarea dispozitivelor şi armăturilor de siguranţă la depăşirea parametrilor agentului termic (temperatura şi presiunea);

- la vasele de expansiune - funcţionarea dispozitivelor şi a armăturilor de siguranţă;

- la instalaţiile automatizate - funcţionarea întregului ansamblu; la aparatele de măsură, pe circuitele care realizează siguranţa funcţionării, se marchează cu roşu valorile limită permise (la termometre, manometre).

Se urmăreşte semnalizarea corectă a dereglărilor care conduc la stările de avarie.

La ieşirea din centrala termică, agentul termic trebuie să aibă temperatura prevăzută în graficul de reglare.

Temperatura necesară se asigură automat sau manual.

Citirea temperaturilor la instalaţiile automatizare se face şi prin sondele de temperatură prevăzute prin proiect.

În oricare din cazuri, citirea valorii temperaturii se face prin termometrele prevăzute conform proiectului.

Controlul temperaturilor reprezintă o operaţie permanentă în exploatarea centralei termice.

Presiunea totală (presiune statică şi presiune dinamică) prevăzută în proiect a se realiza în centrala termică, se asigură prin:

- umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis;

- realizarea presiunii în vasul de expansiune închis;

- realizarea la pompele de circulaţie a presiunii diferenţiale (diferenţa de presiune între refularea şi aspiraţia pompei).

Pentru realizarea funcţionării corecte a instalaţiei se urmăreşte:

a) la cazane

- poziţia armăturilor agentului termic: de siguranţă, de închidere, de reglare, golire, dezaerisire;

- poziţia organelor de închidere a evacuării gazelor de ardere;

- setarea corectă a termostatelor;

- indicaţiile aparatelor de măsură.

b) la instalaţia de alimentare cu combustibil şi de ardere

- pentru combustibil  gazos:

- poziţiile organelor de închidere;

- funcţionarea arzătoarelor corespunzător cărţii tehnice;

- arderea combustibilului prin măsurarea componenţei gazelor de ardere.

c) la instalaţia de alimentare cu apă

- funcţionarea staţiei de tratare a apei;

- poziţia organelor de închidere la diferitele operaţiuni, conform instrucţiunilor de exploatare;

- indicaţiile aparatelor de măsură;

- funcţionarea instalaţiei de alimentare cu apă de adaos.

d) la instalaţiile de alimentare cu aer de combustie şi de evacuare a gazelor de ardere:

- alimentarea cu aer de combustie;

- ventilarea sălii cazanelor;

- poziţia clapetei de explozie, uşii de curăţire şi a organelor de închidere şi reglare a tirajului;

- etanşarea instalaţiilor de aer şi gaze de ardere;

- starea izolaţiei termice a canalelor de fum.

e) la instalaţiile de automatizare, de siguranţă şi funcţionale:

- încadrarea parametrilor agenţilor termici în limitele de siguranţă şi a valorilor corespunzătoare din graficul de reglare;

- setarea corectă a termostatelor;

- funcţionarea instalaţiei de semnalizare şi avertizare.

f) asigurarea circulaţiei apei în instalaţie prin:

- dezaerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor şi echipamentelor;

- golirea conductelor şi echipamentelor în punctele cele mai de jos;

- manevrarea uşoară a organelor de închidere, reglare, dezaerisire, golire.

g) menţinerea în bune condiţii a izolaţiei termice şi a protecţiei mecanice aferente acestuia şi a stării instalaţiei prin:

- etanşarea la îmbinări între conducte şi între acestea şi alte elemente ale instalaţiei;

- asigurarea mişcării de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de construcţii şi a etanşeităţii faţă de acestea;

- stabilitatea susţinerii conductelor şi a echipamentelor;

- accesul uşor la elementele pozate în pardoseală (canale pentru conducte);

- menţinerea curăţeniei echipamentelor şi în interiorul centralei termice.

h) funcţionarea instalaţiilor electrice (iluminat, forţă, automatizare).

Întreţinerea instalaţiilor din centrala termică

Întreţinerea instalaţiilor din centrala termică se face cu scopul asigurării funcţionării în vederea realizării parametrilor din proiect, ţinând seama de cărţile tehnice ale arzătorului şi cazanului.

Principalele operaţii de întreţinere sunt:

a) la cazane şi arzătoare:

- se curăţă suprafeţele de încălzire, evacuare fum şi tuburile de gaze de ardere (conform specificaţiilor producătorului); la cazanele cu recircularea gazelor de ardere se curăţă ventilatorul pentru recircularea gazelor de ardere şi conducta de legătură;

- se scot şi se curăţă elemente de turbulenţă (virbulatorii) din căile de gaze de ardere;

- se verifică garniturile de etanşare atât pe traseul gazelor de ardere, cât şi pe traseele agenţilor termici şi combustibilului;

- se verifică piesele de izolaţie termică ale flanşei arzătorului, uşii de curăţire, capacelor de curăţire etc.;

- se curăţă vizorul de control al focarului cazanului;

- se verifică racordurile şi etanşările tecilor de imersie a termometrelor şi traductoarelor;

- se verifică buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă (supape de siguranţă, nivelul apei, limitatorul de presiune.

La arzător se curăţă duzele, tubul de flacără şi capul de flacără.

Se verifică funcţionarea suflantei şi se ung lagărele şi rulmenţii pieselor în mişcare.

Când arderea nu este completă sau pornirea este cu detentă se schimbă duzele.

Pentru curăţirea duzei nu se utilizează materiale metalice care o pot decalibra.

La curăţire se utilizează solvenţi organici, scule din lemn sau plastic şi se suflă cu aer comprimat.La intervalele recomandate de producător se schimbă garnitura sistemului de pulverizare.

Demontarea sistemului de pulverizare se face după scoaterea de sub tensiune şi răcirea acestuia, în urma închiderii robineţilor de sectorizare.

La montare se înlocuiesc garniturile de etanşare.

Se efectuează reglarea sistemului de amestec al aerului şi combustibilului (de către firme agreate furnizori).

Se curăţă şi poziţionează corespunzător electrozii de aprindere, la distanţele şi unghiurile indicate în cartea tehnică a arzătorului.

b) la vasele de expansiune închise, cu membrană se verifică:

- presiunea azotului (care trebuie să fie egală la limită cu presiunea statică minimă a instalaţiei);

- etanşeitatea;

- racordarea vasului la instalaţie.

c) la pompe şi alte echipamente cu piese în mişcare:

- reglarea poziţiei şi după caz, înlocuirea presgarniturilor;

- schimbarea uleiului de lagăr, ungerea rulmenţilor la intevale de timp prevăzute în instrucţiuni;

- spălarea periodică a lagărelor;

- înlocuirea cuplajului elastic, dacă este cazul;

- verificarea dispozitivului de protecţie.

d) la schimbătoare de căldură:

- curăţarea depunerilor de piatră sau nămol, periodic sau atunci când diferenţa de presiune între intrare şi ieşire, depăşeşte valoarea admisibilă prevăzută în instrucţiunile de exploatare;

- verificarea şi reetalonarea supapelor de siguranţă;

- etanşarea armăturilor şi a plăcilor tubulare (la aparatele cu ţevi);

- refacerea izolaţiilor deteriorate.

e) la aparatele de măsură şi control şi contoare:

- gradul de colmatare al filtrelor (la contoare);

- verificarea funcţionării şi eventuala reetalonare (de către unităţi specializate) sau eventual înlocuirea acestora;

- verificarea şi completarea uleiului în tecile de imersie (termometre).

f) la armături:

- asigurarea etanşeităţilor la îmbinări şi presetupe;

- înlocuiri de garnituri şi şuruburi defecte.

g) la organele de reţinere şi siguranţă:

- curăţarea scaunelor;

- verificarea etanşeităţii şi schimbarea garniturilor;

- reetalonarea organelor de siguranţă (supape) pentru presiunea stabilită.

h) la conducte şi izolaţii:

- înlăturarea neetanşeităţilor la îmbinări;

- spălarea conductelor colmatate;

- fixarea suporţilor slăbiţi;

- completări de izolaţii termice;

- repararea suprafeţelor exterioare ale izolaţiilor termice deteriorate.

i) la canale şi coşul de fum:

- desfundarea şi curăţarea periodică, conform instrucţiunilor de exploatare;

- controlul etanşărilor;

- verificarea funcţionării elementelor de siguranţă şi reglare (clapete de explozie, şibăre);

- refacerea izolaţiei termice.

Revizii şi reparaţii

Revizia este operaţia de verificare şi restabilire a stării iniţiale a instalaţiei în vederea funcţionării în condiţii normale şi sigure. Aceasta se face obligatoriu în perioada de vară, cu toate operaţiile care necesită întreruperea funcţionării, inclusiv golirea. Se au în vedere rezultatele constatărilor personalului de exploatare şi întreţinere în perioada de funcţionare din timpul iernii menţionate în registrul de control precum şi cele ale unei probe hidraulice care se face la sfârşitul perioadei de încălzire.

Modul de verificare a instalaţiei în cadrul reviziei se detaliază în instrucţiunile de exploatare, pentru cazul specific al centralei termice respective.

Operaţiile de revizie consta în verificarea:

a) stării fizice a cazanelor, funcţionării lor precum şi a căilor de evacuare a gazelor de ardere:

- etanşeitatea cazanelor;

- etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum.

b) stării instalaţiei de alimentare şi ardere a combustibilului şi funcţionarea ei:

- etanşeitatea conductelor, armăturilor şi rezervoarelor;

- pompele;

- arzătoarelor.

La arzătoarele cu suflantă se fac revizii asupra duzelor, suflantei, electrozilor de aprindere (stabilindu-se distanţele şi unghiurile indicate în cartea tehnică), supraveghetorul de flacără, sistemul de reglaj al raportului aer-combustibil.

c) stării şi funcţionarea echipamentelor cu piese în mişcare: pompe, ventilatoare, compresoare - inclusiv electromotoarelor acestora:

- măsurarea parametrilor;

- etanşeitatea;

- funcţionarea silenţioasă;

- măsurarea prizei de pământ;

- măsurarea curentului şi tensiunii de alimentare;

- refacerea legăturilor electrice şi înlocuirea cablurilor defecte.

d) stării şi funcţionării schimbătoarelor de căldură:

- asigurarea parametrilor necesari;

- etanşeitatea;

- controlul depunerilor de piatră în interior.

e) conductelor şi armăturilor:

- etanşeitatea îmbinărilor (filet, garnituri) şi a conductelor;

- funcţionarea armăturilor - manevra uşoară şi eficacitatea închiderii;

- funcţionarea armăturilor de siguranţă la presiunea de evacuare;

- uzura conductelor.

f) stării şi funcţionarea instalaţiei de tratare a apei:

- starea elementelor instalaţiei;

- calitatea apei tratate;

- calitatea substanţelor de tratare.

g) stării izolaţiei termice şi a protecţiei.

Verificarea recipientelor sub presiune şi a armăturilor de siguranţă se face în conformitate cu prevederile ISCIR pentru echipamentele care intră sub acest control.

Aparatele de măsură, inclusiv contoarele, se verifică prin confruntarea valorilor indicate de acestea cu cele ale unor aparate etalon mobile, respectând perioadele stabilite pentru reetalonare. Întreţinerea şi remedierea aparatelor de măsură se face conform instrucţiunilor producătorului de către o unitate autorizată, care apreciază şi necesitatea eventualei lor înlocuiri.

Instalaţia de automatizare - de siguranţă sau reglare a parametrilor - se întreţine, verifică şi revizuieşte de către o unitate specializată, conform prevederilor producătorului.

Rezultatul verificărilor făcute la revizie se consemnează într-un proces-verbal care stau la baza reparaţiei instalaţiei şi a recepţiei lucrărilor de reparaţie.

După amploarea şi cauzele care conduc la necesitatea efectuării reparaţiei se disting:

- reparaţii curente:

- pe baza constatărilor făcute la revizii;

- preventive - pentru elementele la care se întrevede că vor putea apare disfuncţiuni în următorul sezon de încălzire;

- accidentale, în urma unor defecţiuni, deteriorări, avarii.

- reparaţii capitale (care pot fi însoţite şi de lucrări de modernizare).

Reparaţiile curente se fac la elementele care pot afecta buna funcţionare a centralei termice. Se execută, în general, fără scoaterea din funcţiune a întregii centrale sau cu o întrerupere de scurtă durată, atunci când acestea se fac în perioada de încălzire.

Când nu se întrerupe funcţionarea întregii centrale, se iau măsuri de asigurare funcţională provizorie.

Reparaţiile capitale se fac cu scopul de a asigura funcţionarea centralei termice la parametrii prevăzuţi în proiect - prin înlocuirea unor elemente ale

instalaţiei - sau părţi din aceasta. Ciclurile perioadei de timp între două reparaţii capitale sunt reglementate în funcţie de durata normată de serviciu a instalaţiei şi de către furnizorii de echipamente.

Perioada şi data reparaţiei se stabilesc în funcţie de constatările făcute cu ocazia verificărilor şi reviziilor făcute în decursul exploatării sau prin expertiză tehnică. Se au în vedere:

- gradul de uzură a elementelor instalaţiei şi influenţa în exploatare;

- frecvenţa apariţiei defecţiunilor şi starea remedierilor făcute;

- gradul de corodare (exterioară şi interioară) şi depunerile în interiorul instalaţiei.

Cu ocazia reparaţiilor capitale se fac înlocuiri de echipamente sau de conducte prin altele cu caracteristici similare (noi sau recondiţionate), care trebuie să facă faţă exploatării în condiţiile cerute în proiect.

În cazul când un echipament nu mai este necesar datorită unor modificări funcţionale sau tehnologice ale instalaţiei, atunci se procedează la dezafectarea lui. Se are în vedere ca odată cu dezafectarea sa, să nu se producă dereglări în funcţionarea instalaţiei rămase în funcţiune.

Reparaţiile capitale se planifică a fi efectuate în perioada de întrerupere a funcţionării instalaţiei (de regulă vara), împreună cu alte lucrări care ar conduce la întreruperea în funcţionare (reţele exterioare, instalaţii interioare, partea de construcţii).

Probele şi recepţia instalaţiei se fac conform specificaţiilor din normativul I 13.

La alegerea perioadelor dintre două reparaţii capitale se ţine seama şi de intervalele recomandate de producător. Valorile intervalelor recomandate mai jos nu sunt limitative, ele pot fi reduse sau prelungite în funcţie de condiţiile specifice locale sau expertiză tehnică, astfel:

a) cazane:

- înlocuirea elementelor, repararea sau înlocuirea mantalei şi izolaţiei - la 10 ani;

- curăţarea interioară pentru îndepărtarea depunerilor, repararea părţii mecanice prin înlocuire sau sudare, înlocuirea garniturilor - anual.

b) schimbătoare de căldură:

- curăţarea interioară (eliminarea crustei) sau eventuala înlocuire a elementelor - la 2 ani;

- schimbarea garniturilor - la 2 ani;

- refacerea izolaţiei - la 6 ani;

- vopsire - la 4 ani.

c) armături de închidere şi reglaje:

- înlocuirea garniturilor; curăţarea depunerilor - la 3 ani;

- înlocuire a armăturilor - la 5 ani.

d) conducte şi izolaţii:

- curăţarea de depuneri - la 2 ani;

- refacerea izolaţiei, vopsirea - la 6 ani.

e) pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare:

- golire, spălare - anual;

- refacerea protecţiei anticorozive - la 4 ani;

- înlocuirea lagărelor sau cuplajelor la apariţia zgomotelor..

Defecţiuni, incidente, avarii

În vederea prevenirii producerii accidentelor la centralele termice se iau următoarele măsuri:

- elaborarea şi afişarea schemelor operative de intervenţie pentru incidente şi avarii;

- executarea instructajelor şi exerciţiilor de prevenire a incidentelor;

- reglarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a ventilelor de siguranţă şi a aparatelor de măsură şi control;

- păstrarea documentelor de certificare a calităţii echipamentelor, cărţile tehnice ale utilajelor, procesele-verbale de autorizare şi funcţionare; menţinerea intactă a plăcii de timbru pe echipamentele respective;

- efectuarea probelor la echipamente, conducte şi armături la presiunea necesară, la rece şi la cald.

La apariţia de defecţiuni se execută imediat reparaţiile necesare, menţinând în permanentă siguranţă funcţionarea instalaţiilor. Se iau măsuri imediate pentru prevenirea distrugerii echipamentelor, conductelor şi armăturilor.

În cazul avariei parţiale sau totale a unor echipamente, se separă echipamentul avariat de restul instalaţiilor, astfel:

- la cazane se închide alimentarea cu combustibil şi după răcirea cazanului, se închid şi vanele agentului termic;

- la schimbătoare de căldură se închid vanele agentului termic primar şi apoi ale celui secundar;

- la pompe, după răcirea cazanului, se opreşte electromotorul şi apoi se închid vanele la aspiraţia şi refularea pompei.

În vederea reparării, utilajul se goleşte de apă. După reparare şi verificare, punerea în funcţiune se face inversând ordinea operaţiilor.

Echipamentele cu defecţiuni, se spală, se curăţă şi se repară; în caz de uzură înaintată, se înlocuiesc.

În cazul în care incidentul din centrala termică necesită întreruperea alimentării cu căldură, timpul de întrerupere se limitează la strictul necesar cuprinzând: depistarea şi localizarea incidentului, golirea, repararea, umplerea instalaţiei şi repunerea în funcţiune.

Dacă temperatura exterioară este sub +5oC se recomandă limitarea timpului la 4 ore. Pentru avarii care necesită un timp mai îndelungat se iau măsuri speciale:

- închiderea şi golirea instalaţiilor;

- asigurarea alimentării provizorii cu agent termic sau apă caldă de consum din alte surse.

În vederea efectuării reparaţiilor după un incident este recomandat ca unitatea de exploatare să dispună de rezerve de echipament de tipul celor aflate în exploatare şi anume:

- elemente de cazan;

- electropompe;

- plăci de schimbătoare de căldură;

- organe de închidere, siguranţă şi reglare;

- seturi de aparatură de măsură şi control.

De asemenea trebuie să dispună de rezervă de materiale: ţevi, flanşe, termoizolaţie, tablă etc.

Toate defecţiunile, incidentele şi avariile precum şi remedierea acestora se consemnează în procese-verbale (model în anexă).

Prevenirea şi stingerea incendiilor

Centralele termice vor fi echipate şi dotate cu mijloace de stingere a incendiilor conform normativului I 13 şi altor normative în vigoare.

Măsurile specifice de stingerea incendiilor pentru centrale termice mici vor fi executate conform GP 051.

În centralele termice alimentate cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu pulbere şi CO2 de minimum 6 Kg sau similare, cel puţin două pentru fiecare încăpere.

Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate utilizând mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenuşa şi zgura se stropesc cu apă.

Utilizatorii centralelor termice trebuie să respecte Dispoziţiile generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor DG PSI 001/1999 cu OMI nr.1023/1999, la efectuarea lucrărilor cu foc deschis, fumatul, asigurarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie, colectarea deşeurilor, distrugerea acestora etc.

La centralele termice cu gaze se interzice controlul etanşeităţii la gaze cu flacără.

Încăperile centralelor termice vor avea planuri de evacuare în caz de incendiu.

În timpul execuţiei lucrărilor de reparaţii, revizuiri etc., se respectă toate măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, conform normativului C300.

Lucrările de sudură se execută astfel încât să se evite riscul producerii de incendii sau explozii; ele necesită permis de lucru cu foc deschis.

Nu se execută concomitent sudură electrică şi tăierea cu flacără oxiacetilenică.

Spaţiile în care se realizează sudurile se împrejmuiesc cu panouri rezistente la foc evacuându-se materialele combustibile şi interzicându-se accesul altor persoane decât cele care efectuează lucrările.

Spaţiile în care se execută lucrări de vopsitorie sau decapări se ventilează corespunzător, fără recircularea aerului.

Se interzice prezenţa oricărei surse de foc la distanţă de minimum 25 m de zona de vopsire.

Zonele sunt împrejmuite cu panouri de protecţie.

În spaţiile de lucru este interzisă aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot produce scântei.

Cantitatea de vopsea, diluanţi sau alte lichide inflamabile aflate la locul operaţiunii se limitează la strictul necesar.

2.EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Pentru sistemul de încălzire cu aer cald, prezentul capitol se referă la aparatele de încălzire şi la distribuţia agentului termic la acestea. Circulaţia aerului în canalele de aer şi în încăperile încălzite şi asigurarea parametrilor de confort necesari se face conform prevederilor din “Normativul privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare” I 5.

Conductele prin care circulă un agent termic, abur cu presiunea mai mare de 1 bar şi apă cu temperatura mai mare de 120oC, sunt supuse prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR C 15.

Organizarea exploatării instalaţiilor interioare de încălzire centrală

În construcţiile cu una sau mai multe destinaţii se prevede o organizare unitară a exploatării, care să ţină seama de specificul fiecăreia dintre destinaţii, precum şi de modul de gestionare a cheltuielilor.

Organizarea exploatării instalaţiilor interioare se face coordonat cu exploatarea sursei de alimentare cu căldură (centrală sau punct termic).

În cazul alimentării locale cu căldură de la o centrală termică aflată în clădire, se prevede o exploatare comună pentru centrala termică şi pentru instalaţiile interioare.

Responsabilitatea exploatării revine proprietarului sau administratorului clădirii, care asigură exploatarea întregii instalaţii. Se stabilesc atribuţiile ce revin locatarilor şi cele care revin responsabilului cu întreaga instalaţie, acesta realizând şi exploatarea directă a părţilor comune.

În construcţiile industriale, exploatarea instalaţiei interioare de încălzire se poate face pe unităţi sau secţii, dar se prevede o organizare unitară a exploatării pe întreaga construcţie, care ţine seama de specificul diferiţilor utilizatori.

Verificări funcţionale. Probe

Verificările şi probele prealabile punerii în funcţiune a instalaţiilor interioare noi sau la care s-au făcut reparaţii sunt în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală” I 13.

În afară de acestea se mai prevăd verificări funcţionale specifice pentru elementele componente ale instalaţiilor de încălzire centrală.

La corpurile de încălzire se verifică:

- realizarea temperaturii corpurilor în funcţie de temperatura agentului termic şi de modul de racordare al acestora, conform prevederilor din proiectele de execuţie;

- realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de încălzire aflate în condiţii similare;

- efectul acţiunii organelor de reglare la corpurile de încălzire; se verifică modul de funcţionare al acestora.

- dezaerisirea corpurilor de încălzire.

La agregatele de încălzire cu aer cald şi aeroterme se verifică:

- realizarea temperaturii agentului termic conform prevederilor documentaţiei tehnice şi instrucţiunilor de exploatare;

- modul de funcţionare al organelor de reglare;

- dezaerisirea şi golirea instalaţiei.

La reţeaua de conducte de distribuţie se verifică:

- echilibrarea ramurilor la distribuitoare şi noduri de distribuţie;

- echilibrarea hidraulică automată între coloane, la diverse încărcări ale acestora (pentru instalaţiile prevăzute cu aceste sisteme);

- efectul însumării presiunii date de pompe cu cea gravitaţională la coloane, astfel încât să nu se perturbe distribuţia în legăturile racordate la coloane - echilibrarea ramurilor de distribuţie şi a coloanelor se verifică prin efectul termic asupra aparatelor de încălzire;

- efectul de separare hidraulică a ramurilor şi aparatelor de încălzire de restul instalaţiei;

- realizarea parametrilor de debit şi temperatură pe racordul instalaţiei interioare de la reţeaua exterioară.

În instalaţiile cu reglare automată se verifică:

- funcţionarea instalaţiei de automatizare, în toate punctele prevăzute în proiect, în funcţie de temperatura agentului termic şi temperatura exterioară şi interioară;

- la agregatele de aer cald, reglarea temperaturii agentului termic în funcţie de temperatura interioară.

Se verifică:

- funcţionarea aparatelor de măsură;

- funcţionarea contoarelor de căldură (pentru întreaga construcţie, o parte de construcţie sau la consumatorii de căldură);

- eficienţa dezaerisirii instalaţiei în punctele cele mai de sus ale instalaţiei şi golirea prin punctele cele mai de jos.

La echipamentele cu piese în mişcare (pompe, ventilatoarele agregatelor de aer cald şi ale aerotermelor) se verifică:

- nivelul zgomotelor şi trepidaţiilor şi încadrarea lor în limitele admisibile;

- eficacitatea măsurilor prevăzute pentru împiedicarea transmiterii trepidaţiilor la elementele de construcţii.

Verificările celorlalte instalaţii (electrice, sanitare, gaze etc.) se fac conform normativelor specifice în vigoare.

Punerea în funcţiune a instalaţiei interioare

Punerea în funcţiune a instalaţiei interioare de încălzire centrală noi, sau la care s-au executat reparaţii, se face după efectuarea verificărilor şi probelor la lucrările recepţionate. La punerea în funcţiune se verifică echilibrarea hidraulică a instalaţiei conform prevederilor din proiect, reechilibrarea făcându-se cu ajutorul organelor de reglare prevăzute.

Punerea în funcţiune cuprinde operaţiuni de umplere, pornire şi reglarea instalaţiei.

Umplerea şi pornirea instalaţiei interioare

Umplerea şi pornirea instalaţiei interioare se face cu apă tratată care îndeplineşte condiţiile de agent termic.

În instalaţiile la care centrala termică este în clădire şi exploatarea centralei termice şi a instalaţiei interioare se asigură de către acelaşi personal, se prevede ca umplerea şi pornirea instalaţiei să se facă în comun.

La umplere în instalaţia interioară toate organele de închidere (cu excepţia celor de golire) sunt deschise; pe măsura umplerii şi dezaerisirii instalaţiei se închid organele de dezaerisire.

Se efectuează controlul întregii instalaţii de încălzire (distribuţie, coloane, corpuri şi aparate de încălzire) urmărindu-se:

- modul de dilatare şi funcţionarea elementelor de compensare a dilatărilor;

- etanşeitatea instalaţiei;

- încălzirea conductelor şi corpurilor de încălzire.

Controlul încălzirii se face după un interval de timp necesar ca instalaţia să intre în regim (funcţie de mărimea instalaţiei şi agentul termic utilizat: minim 2 ore pentru instalaţii cu apă).

Corpurile de încălzire trebuie să se încălzească uniform, fără zone reci şi fără diferenţe de temperatură între ramuri sau coloanele ce alimentează acelaş tip de consumatori.

Pentru evitarea pericolului de îngheţ la instalaţiile cu agent termic apă, după umplerea instalaţiei se pun imediat în funcţiune pompele de circulaţie, iar ferestrele şi uşile încăperilor clădirii se închid. Totodată se porneşte sursa termică sau se deschid vanele branşamentului în cazul alimentării de la o reţea exterioară.

În vederea evitării şocurilor termice şi hidraulice, la punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire cu abur de joasă presiune se deschid toate ventilele de închidere pe conductele de legătură, coloane, corpurile de încălzire, separatoarele de condens, robinetele de aerisire şi robinetele de pe conductele de condensat.

Reglarea la punerea în funcţiune

După umplerea instalaţiei, efectuarea probelor şi repornirea acesteia, se efectuează reglarea instalaţiei.

Reglarea instalaţiei se face în scopul realizării parametrilor proiectaţi şi se efectuează după o zi de funcţionare.

Reglarea instalaţiei la punerea în funcţiune se face corespunzător mărimii acesteia (pe ramuri sau pentru întreaga instalaţie) şi pentru clădiri cu acelaş regim de funcţionare.

Echilibrarea hidraulică generală a instalaţiei se completează cu reglajul local la corpurile de încălzire.

Reglarea instalaţiei interioare se face păstrând constantă presiunea şi temperatura agentului termic furnizat de sursă.

Reglarea se face după stabilizarea temperaturii interioare în încăperi.

Reglarea coloanelor sau a ramurilor ce alimentează consumatori distincţi se face după deschiderea la maximum a robinetelor corpurilor de încălzire.

Reglarea sistemului de echilibrare automată de la baza coloanei sau ramurile (reglarea presiunii diferenţiale) în cazul instalaţiilor prevăzute cu robineţi termostataţi pentru corpurile de încălzire se face la condiţiile nominale de funcţionare a instalaţiei.

Coloanele sau ramurile care alimentează corpurile de încălzire prevăzute cu robinete termostate se prevăd cu sisteme care limitează presiunea diferenţială între conductele de ducere şi întoarcere.

Exploatarea curentă a instalaţiei interioare trebuie să asigure realizarea parametrilor prevăzuţi în proiect atât pentru ansamblul instalaţiilor cât şi pentru elementele componente. Instalaţia în funcţiune având racordaţi toţi consumatorii, trebuie să asigure în toate încăperile clădirii temperaturile interioare prevăzute. Măsurarea temperaturilor se face conform prevederilor din normativul I 13 şi SR 1907.

Exploatarea constă în:

- verificarea stării instalaţiei;

- supravegherea şi urmărirea funcţionării;

- corectarea regimului de exploatare;

- întreţinerea instalaţiei.

Detalierea în amănunt a tuturor operaţiunilor necesare şi repartizarea atribuţiunilor şi responsabilităţilor se realizează prin instrucţiuni de exploatare, specifice fiecărei instalaţii interioare de încălzire.

Supravegherea şi urmărirea funcţionării

Supravegherea şi urmărirea funcţionării instalaţiei interioare are scopul de a asigura realizarea corectă a parametrilor necesari, prin mijloace automate şi de transmitere la distanţă, sau prin mijloace de acţionare directă (mecanice sau manuale), dându-se prioritate primei soluţii. Instrucţiunile de exploatare vor prevedea soluţia aleasă.

Supravegherea şi urmărirea funcţionării se face de către personalul având atribuţii în acest scop şi asigură exploatarea generală a instalaţiilor din clădire.

În cazul unor abateri ale temperaturii faţă de graficul de reglare sau al nerealizării presiunii necesare se semnalează situaţia la sursa de căldură (centrală sau punct termic), în vederea corectării parametrilor şi aducerii lor la valoarea necesară.

Când centrala termică este aferentă clădirii - parametrii de temperatură şi presiune se urmăresc în centrala termică pe ramurile de plecare spre consumatori.

Diferenţele de temperatură între ramuri se corectează prin acţiuni directe sau automatizat.

Urmărirea parametrilor agentului termic în instalaţia interioară se asigură prin citirea valorilor la aparatele de măsură ale fiecărei ramuri, la distribuitor, respectiv colector, sau la punctele de ramificaţie ale sistemului de distribuţie. Acolo unde nu sunt montate aparate de măsură permanente se racordează aparate mobile în vederea citirii.

În interiorul locuinţelor sau spaţiilor cu alte activităţi, urmărirea exploatării se realizează de către personalul de exploatare al instalaţiei din clădire.

Supravegherea şi urmărirea funcţionării instalaţiei interioare se face în scopul realizării:

a). siguranţei instalaţiei;

b). parametrilor agentului termic - temperatura conform graficului de reglare;

c). eficacităţii termice a corpurilor şi aparatelor de încălzire;

d). funcţionarea corectă a elementelor de reglare automată, funcţie de temperaturile interioare şi exterioare sau ale agentului termic; funcţionarea robinetelor termostate sau a sistemelor de reglare pe ramuri;

e). funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi a contoarelor de căldură, prevăzute conform proiectului;

f). funcţionarea silenţioasă a echipamentelor cu piese în mişcare (pompe, ventilatoare);

g). regimul hidraulic necesar în instalaţie, asigurând:

- presiunea şi nivelul de apă la umplerea instalaţiei;

- presiunea necesară la pompe pentru circulaţia apei în conducte;

- dezaerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor şi aparatelor;

- goliri, în punctele cele mai de jos ale conductelor şi aparatelor;

- manevrarea uşoară a organelor de închidere, reglare, dezaerisire, golire;

h). menţinerea izolaţiei termice şi a protecţiei acesteia în bune condiţiuni;

i). buna funcţionare a conductelor şi echipamentului prin:

- etanşarea la îmbinările între conducte şi între acestea şi alte elemente ale instalaţiei;

- preluarea dilatărilor şi asigurarea mişcării libere a conductelor;

- asigurarea mişcării de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de construcţii şi a etanşeităţii faţă de acestea;

- stabilitatea susţinerii conductelor şi echipamentelor;

- posibilitatea de control a elementelor de instalaţii înglobate sau mascate prin elemente de construcţie; semnalarea lipsei de etanşare, accesul uşor la elementele mascate;

- curăţenia echipamentelor şi a conductelor;

j) buna funcţionare şi protecţia instalaţiei electrice corespunzător normativelor specifice privind:

- instalaţia de forţă, automatizare şi iluminat, aferentă instalaţiei de încălzire;

- instalaţia de alimentare cu energie electrică a unor aparate de încălzire;

k). evacuarea gazelor de ardere la aparatele de încălzire cu ardere directă;

l). funcţionarea separatoarelor de condensat la instalaţiile de abur;

m). identificarea uşoară şi corectă a echipamentelor şi conductelor (denumirea consumatorilor), precum şi indicaţii pentru circulaţia personalului.

Deficienţele constatate, se semnalează şi remediază; cele fără urmări imediate, se înscriu în programul de controale şi verificări periodice ale instalaţiei.

Corectarea regimului de exploatare

Corectarea regimului de exploatare se face în vederea realizării parametrilor prevăzuţi în proiect şi implicit, asigurarea temperaturilor respective în încăperi.

Operaţia de reglare se face local, la aparatele de încălzire, pe grupuri de consumatori (la baza coloanelor), pe ramuri etc.

Urmărirea funcţionării sistemului de reglare automată se face periodic.

Exploatarea se realizează conform cu programul de exploatare al instalaţiei interioare, care se întocmeşte de către beneficiarul (administratorul) clădirii în care se află instalaţia interioară de încălzire, ţinând seama de prevederile proiectului şi de cerinţele consumatorilor.

În instalaţiile în care consumatorii au programe de funcţionare diferite, se prevede exploatarea corespunzător acestor programe. Ca urmare, distribuţia debitelor de căldură este diferită în timpul zilei. Problema este similară şi pentru instalaţiile cu încălzire de gardă a unui anumit spaţiu.

Pentru instalaţiile cu întreruperi pe o perioadă mai mare de timp, se prevăd armături de separare a reţelelor de alimentare a corpurilor de încălzire.

Se asigură ca, în lipsa încălzirii de gardă, în perioada de întrerupere a funcţionării, instalaţia să fie golită de apă, în cazul că se poate separa ramura respectivă. Este necesar a se urmări atent instalaţia pentru a se evita îngheţul, în cazul când agentul termic este apa.

Întreţinerea instalaţiei interioare

Întreţinerea instalaţiei interioare de încălzire se face cu scopul de a asigura funcţionarea instalaţiei, realizând parametrii prevăzuţi în proiect fără a se face modificări, înlocuiri sau refaceri care necesită golirea instalaţiei.

Se efectuează:

- curăţarea elementelor montate aparent, sau pentru care este necesară demontarea uşoară a unor elemente de protecţie (măşti);

- ungerea agregatelor şi organelor de închidere ce au piese în mişcare, conform instrucţiunilor de folosire;

- diverse operaţiuni prevăzute de instrucţiunile de folosire ale elementelor instalaţiei (de reglare automată);

- desfundări de conducte.

Controalele şi verificările instalaţiei interioare de încălzire se asigură periodic, pe baza unui program cu personalul de exploatare. Programul se întocmeşte de către beneficiarul (administratorul) instalaţiei, ţinând seama de prevederile proiectului şi ale instrucţiunilor de exploatare a echipamentelor. Programul cuprinde întreaga instalaţie pe categorii de elemente ale instalaţiei şi operaţiuni funcţionale. Cu acest prilej se fac şi operaţiuni de întreţinere, de reglare a instalaţiei, precum şi controlul calităţii apei din instalaţie.

Revizii, reparaţii

Revizia instalaţiei interioare de încălzire se face anual, în perioada de nefuncţionare a instalaţiei - vara.

La revizii se ţine seama de rezultatele observaţiilor menţionate în registrele de exploatare, controalelor şi verificărilor periodice făcute instalaţiei şi se execută acele operaţiuni care nu au putut fi realizate în timpul funcţionării instalaţiei.

Se au în vedere operaţiunile de:

- etanşare a elementelor instalaţiei şi a întregului ansamblu;

- funcţionare a robinetelor de reglare ale aparatelor de încălzire;

- funcţionare a instalaţiei de reglare automată;

- funcţionare silenţioasă a agregatelor cu piese în mişcare;

- funcţionare a aparatelor de măsură;

- umplere şi asigurare a presiunilor instalaţiei; dezaerisire;

- manevrarea uşoară a armăturilor;

- completare a izolaţiei termice şi a protecţiei acesteia.

Acţiunea de revizuire a instalaţiei se încheie cu probele prevăzute la art. 8.10. şi punerea în funcţiune a instalaţiei.

Aparatele de măsură inclusiv contoarele se verifică prin confruntarea valorilor indicate de acestea cu cele ale unor aparate etalon.

Sistemele de reglare automată se verifică şi întreţin conform instrucţiunilor furnizorilor. Este indicat ca toate operaţiunile să fie efectuate numai de către personal specializat.

Ca urmare a verificărilor şi reviziilor făcute asupra instalaţiilor interioare rezultă că unele elemente ale instalaţiei prezintă o fiabilitate redusă şi este necesară repararea lor.

Reparaţiile curente se fac la unele elemente ale instalaţiei care pot afecta buna funcţionare a întregii instalaţii. Repararea se execută în general fără scoaterea din funcţiune a instalaţiei sau cu o întrerupere pe o scurtă perioadă de timp (sub o zi), atunci când se face în perioada de încălzire. Dacă este posibilă amânarea lor, ele se programează pentru perioada de vară.

În cazul când este necesar, se face înlocuirea unui element al instalaţiei, obişnuit un aparat de încălzire sau un agregat, cu altul similar care nu este montat ca rezervă în instalaţie. În sezonul de încălzire înlocuirea se organizează astfel încât să se facă în mai puţin de o zi.

După o reparaţie curentă sau o înlocuire, pentru partea din instalaţia aferentă se face proba la cald înainte de a fi repusă în funcţiune întreaga instalaţie.

În situaţiile în care, ca urmare a unor modificări, o parte din instalaţie nu mai este necesară, se prevede dezafectarea acesteia. Operaţiunea se face pe baza unei documentaţii tehnice care trebuie să prevadă operaţiunile noi de reglare care sunt necesare ca urmare a noii situaţii.

Reparaţiile capitale se fac în scopul înlocuirii unor elemente de instalaţii, care să asigure funcţionarea întregii instalaţii interioare de încălzire la parametrii prevăzuţi în proiect. Ciclurile perioadelor de timp între două reparaţii capitale sunt fixate prin reglementări, în funcţie de durata normată de serviciu a instalaţiei.

8.66. Perioada şi data reparaţiei se stabilesc în funcţie de starea instalaţiei aşa cum rezultă din verificările şi reviziile făcute în decursul exploatării. Se au în vedere, în special:

- gradul de uzură a elementelor instalaţiei şi influenţa acesteia în exploatare;

- apariţia defecţiunilor şi starea remedierilor făcute;

- gradul de corodare (exterioară şi interioară) a instalaţiei şi de depunere în interiorul instalaţiei;

- aspectul fizic al instalaţiei.

Defecţiuni, incidente, avarii

Incidentele sau avariile care pot apare în timpul exploatării instalaţiilor interioare se rezolvă de către personalul de exploatare sau după caz de firme specializate.

Pentru cazul în care este necesară oprirea instalaţiei aceasta se face de la armăturile de închidere ale racordurilor, după caz, ale părţii de instalaţie avariate.

Golirea se face în punctele care permit evacuarea la canalizare, având grijă ca, în acest timp, să se facă legătura cu atmosfera pentru intrarea aerului în instalaţie.

După remedierea şi efectuarea probelor de presiune, instalaţia se umple cu apă prin deschiderea robinetelor de separare sau, după caz, se umple cu apă tratată, corespunzător cerinţelor instalaţiei. La umplere, se acordă atenţie operaţiei de dezaerisire în punctele cele mai de sus ale instalaţiei şi la partea superioară a aparatelor de încălzire şi a agregatelor. Se urmăreşte ca toate punctele de golire să fie închise.

Prevenirea şi stingerea incendiilor

Prevederile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru centrale termice mici vor fi conform reglementării GP 051 “Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici”.

Organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor provenite de la instalaţiile interioare va fi făcută conform specificului clădirilor respective, respectându-se normativele în vigoare.

Responsabilitatea măsurilor de prevenire a incendiilor revine proprietarului (administratorului) clădirii şi celor care exploatează instalaţiile aferente.

În cazul existenţei în imobil a unor centrale termice şi a depozitelor de combustibil aferente sau a unor puncte termice de imobil, în timpul exploatării vor fi luate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de asigurare a dotărilor cu mijloacele de stingere a incendiilor.

Întocmit,

ing. Robert Borcsi

FILĂ FINALĂ

PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE

PRIVIND:

LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI RETELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU 4 LICEE SI 7 SCOLI GIMNAZIALE DIN MUNICIPIUL PETROSANI

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

PROIECT / DATA:

6-1 / Februarie 2016

BENEFICIAR:

Consiliul Local al Municipiului Petroșani – Directia Administrarea Domeniului Public și Privat

Mun. Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, CP: 332019, jud. Hunedoara

AMPLASAMENT:

Mun. Petroșani, str. Independenței, nr. 1A, jud. Hunedoara

PROIECTANT:

S.C. ArchiStudio S.R.L.

Municipiul Petroșani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 61A, CP 332046, județul HD

Telefon: 0769/021754

Fax: 	    0354/819354

E-mail:   proiectare2006@gmail.com

Prezenta documentaţie conţine:

Pagini scrise: 	-   76 (șaptezecișișase;

Piese desenate:	-   20 (douăzeci);

şi este multiplicată în 3 exemplare.